문서번호	시설관리과-24007
결재일자	2017.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안규태		강동철	08/31 代권승계
협조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

(영등포구 영등포동8가 13-5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08.

영등포구청 건축과로부터 ************ 건축허가 신청에 따른 업무협의와 관련 우리사업소 소관사항 검토의견 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

○ 관 련 문 서 :******************************

○ 위      치 :*****************

○ 건  축  주 :*********

○ 건 축 규 모 : 지하0층  /지상7층 , 연면적 442,61㎡

○ 용        도 :  근린생활시설(사무소) 및 다중주택/ 신축

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대방배수지(대방1 중블록 자연수계, 표고 55.0m, HL:55 LL:50)

○ 평균표고 : 8.63m

○ 분기점 수압 : 3.8~4.2㎏/㎠

○ 인입 관경 : D=80㎜ × D=20mm

※구경산출방법 : 수도조례제16조제1항 및 수도조례시행규칙제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 :「건축물의 설비기준에 관한규칙」제18조(별표3)에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표3, 별표4의 기준

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역이며, 지하0층/지상7층 건물로 분기 관경은 D=20㎜로 결정되었으며, 수도계량기 15mm×1개(가정용), 20mm×1개(일반용)가 설치될 예정임을 붙인 문서 급수협의 조건과 같이 영등포구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 급수협의 조건 1부. 끝.