문서번호	시설개선과-9594
결재일자	2017.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
강서구		최용덕	08/31 代김남대
협 조
	주무관			이재권
	주무관			지양수
	주무관			윤승근

『2017년 상반기 공공다중이용건축물』

정기점검 결과 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『2017년 상반기 공공다중이용건축물』

정기점검 결과 조치계획

우리사업소에서 관리하고 있는 잠실종합운동장 시설물 등에 관한 2017년 상반기 공공다중이용시설물 정기안전점검 결과 지적사항에 대한 후속조치에 만전을 기하여 시설물 안전 및 유지관리에 철저를 기하고자 함.

▢ 점검근거

○ 시설물 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

○ 재난 및 안전관리기본법 제26조 및 제27조

○ 서울특별시 행정기구설치조례 시행규칙 제67조 제14항 제14호 제3조(도시기반시설본부 시설국 건축부)

- 공공다중이용 건축물 중 체육시설 2개운동장(잠실·목동) 건축물 안전점검에 관한 사항

○ 2017년 상반기 다중이용건축물 정기점검 결과 알림

- 도시기반시설본부 건축부-12683(2017.7.21)

▢ 시설물 안전 점검 개요

○ 점검기관 : 도시기반시설본부(건축부), 외부 전문가 합동 점검

○ 점검대상 시설 : 6개 시설물

- 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실 제1·2수영장, 잠실실내체육관, 효창운동장

○ 점검기간 : 2017.6.7. ~ 2017.6.21.(11일간)

○ 점검반 구성 : 공공건축물『건축구조안전자문단』자문위원, 전문가 등

- 건축분야 : 건축구조기술사 황보석, 건축시공기술사 박재순 등

- 토목분야 : 인덕대 김두준 교수

- 기계분야 : 공조냉동기술사 유재승, 건축기계설비기술사 변운섭

- 전기분야 : 건축전기설비기술사 김종훈

- 소방분야 : 소방기술사 홍성업, 소방관리사 배철홍

구분	점검대상	종별	건축	토목	기계	전기	소방
1조	잠실주경기장	1종	최창식 김재열	김두준	변운섭	김종훈	배철홍
2조	잠실야구장	1종	이인영 권기혁
3조	잠실실내체육관	2종	황보석 박재순
	잠실제1수영장	2종
	잠실제2수영장	2종
6조	효창운동장	2종	김기철 채흥석		유재승		홍성업

○ 입회 및 합동점검자(잠실 종합운동장 시설물)

- 건축·토목 분야 : 윤승근, 홍정표, 오상호, 강서구

- 기계·소방 분야 : 황인정, 안영찬, 홍성환

- 전기·통신 분야 : 김기탁, 이용진, 노성민

○ 중점 점검사항

- 구조물 형태 및 구조부재 변형 등 육안검사

- 주요 구조부 균열, 박리, 박락, 누수, 백화현상에 대한 형태, 크기 진전여부

- 철골재 및 철근의 노출로 인한 부식상태 등 육안 조사

- 도장면 들뜸 및 분진 등 오염원에 의한 도시미관 저해 사항 등

- 석축, 옹벽 등 토목구조물의 손상 및 변형

- 배관의 파손, 누수, 누기 및 보일러, 공조시설 등 기계설비

- 인입구 배선, 옥내배선, 누전차단기, 비상전원 등 전기소방 설비

▢ 점검결과 지적사항

○ 지적현황 : 총 115건 <기조치완료 16건 : 전기9,소방1,기계6>

○ 분야별 현황

점검대상	계	건축	토목	전기	기계	소방	비고
계	115	61	16	10	20	8	조치완료 16건
잠실주경기장	52	33	4	5	7	3	기조치 4건 (전기4)
잠실야구장	6	1	1	1	2	1	기조치 2건 (전기1,소방1)
잠실실내체육관	19	10	1	2	5	1	기조치 5건 (전기2,기계3)
잠실제1수영장	12	5	4	-	1	2	기조치 1건 (전기1)
잠실제2수영장	8	4	1	-	3	-	기조치 3건 (기계3)
효창운동장	18	8	5	2	2	1	기조치 1건 (전기1)

○ 주요 지적사항

- 건축·토목분야

·잠실주경기장 보 철근노출부분 보수 필요

·잠실제1수영장 지하실 상부 슬래브망상균열 보수 요망

- 기계·소방분야

·잠실주경기장 신설기계실 순환펌프 주위배관에 퇴수밸브 설치 요망

·잠실제1수영장 급수 공급관의 제어밸브 교체 요망(조치완료)

- 전기·통신분야

·잠실 실내체육관 복사판넬 내 접지선 탈락(조치완료)

▢ 지적사항 조치계획

○ 각 시설별, 분야별 즉시 조치가 가능한 사항은 즉시 조치(조치완료 16건)

○ 분야별 2017 연간단가 공사계약후 하반기 점검 전 점검조치추진 : 89건

- 건축·토목분야 69건, 전기 1건, 기계 12건, 소방 7건

○ 위탁시설에 대하여는 지적사항 통보 후 하반기 점검 전 조치여부 확인

- 제2수영장 4건(건축), 효창운동장 2건(기계)

○ 지속관찰 및 장기검토사항

- 효창운동장 조명탑 및 담장구간 4건(건축, 토목)

▢ 행정사항

○ 각 시설별 분야별 조치사항 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력(2017년 9월)

○ 2017년 하반기 정기 점검시 외부전문가를 통한 조치 사항 확인

○ 미조치 사항  및 지속관찰·장기검토사항은 각종점검시 확인추진

붙  임 : 1. 2017년도 상반기 『공공다중이용건축물』 정기점검 결과알림 1부.

2. 2017년도 상반기 공공다중이용건축물 정기점검결과 지적사항 1부.  끝.