문서번호	시설개선과-9728
결재일자	2017.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		09/04 최용덕
협 조
	주무관		지양수

주경기장 냉각탑 전동기 외 2개소 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9. 4(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

주경기장 냉각탑 전동기외 2개소 고장 보고

주경기장 냉온수기용 냉각탑 송풍기 전동기, 스킨스쿠버 순환펌프 전동기, 수영장 골프장 샤워실 배기휀 등 장기사용에 따른 노후로 파손 및 성능저하됨에 따라 정상가동이 어려워 부품을 교체하고자 함.

고장난 시설물 현황

위치	품명	용도	제원	설치년도	고장내용
주경기장 냉각탑실	송풍기 전동기	냉각탑 냉각용	7.5kw	1998	전동기 파손
스킨스쿠버 기계실	순환펌프	풀내부 물순환	15kw	2015	베어링 파손
골프장 등	배기휀	샤워실 배기	4.0㎥/min	2006	휀 성능저하

점검현황

❍ 점검일시 : 2017. 8. 21 ~ 8. 23

❍ 점 검 자 : 연간단가 계약업체, 주무관 황인정

❍ 점검내용 : 각 장비별 작동상태 점검

❍ 점검결과

품명	상태	고장원인	점검사진
송풍기 전동기	전기코일 파손으로 운행불가	장기사용으로 인한 노후
품명	고장내용	원인	설치년도
순환펌프	베어링 파손으로 운행불가	장기사용으로 인한 노후
배기휀	휀 기능 상실으로 배기 불량	장기사용으로 인한 노후

조치의견

❍  위 장비류는 장기사용에 따른 노후로 인한 고장으로 설비의 원할한 운영을           위해 연간단가 업체에 수리하고자 함.

소요예산

❍ 소요예산 : 약 300만원

❍ 시행방법 : 2017년 기계설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시하여 조치하고 추후           정산하고자 함. 끝.