수 질 실 험 일 지 (9/2)

★주무관	정수과장			결재
김갑환	09/04 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-4856

□ 근무현황

일 자	2017. 9. 2.(토)	시험자	조항철 / 고장원
날 씨	맑음
기 온	18℃ / 27℃
기 압	1,027hpa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.2	7.4	7.0	7.2
탁도	9.4	7.4	0.04	0.04
잔류염소	0.42	0.52	0.43	0.43
수온	22	23	22	23
색도	3	3	0	0
알칼리도	41	45	34	37
NH3-N	0.17	0.14	0	0
맛	-	-	무미	무미
냄새	무취	무취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	12~17	14	-
오후(19:00)	PAC	12~17	14	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00	19:00		2-MIB	Geosmin
전체	380	430	원수	-	-
규조류	310	370
cyclotella	120	140
Melosira	140	170
Synedra	50	60	정수	-	-
남조류	70	60
Anabaena	70	60
Phormidium	-	-
녹조류	-	-
기 타	-	-

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.