문서번호	정수운영과-11210
결재일자	2017.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관		정수운영과장
이건우		09/05 정선교
협 조

염소 중화설비 수산화나트륨 비중 결과 보고

2017. 9.

염소 중화설비 수산화나트륨 비중 결과 보고

우리센터에서 운영중인 염소 중화설비의 수산화나트륨 비중 값 실험 결과 아래와 같이 보고 드리며, 주기적으로 점검 및 개선 정비하여 안전관리에 만전을 다하고자 함

1	염소중화 설비 개요

○ 중화설비 설치현황

제 작 사	(주) 천지천 (한국기계협동조합)	처리용량	1000kg/h
제작 번호	-	형 식	가스상향류 세정탑, 2탑식 (사각형탱크)
탱크 크기	2000W×4700L×1300H 12㎥	주요 재질	SS41+RUBBER LINING 두께:SS41=6, RUBBER=4
구매, 설치년월	1999.8.15	부속시설	내산성 펌프-1대(5.5KW) 스텐레스
설치 장소	중화실(농도 15%)		흡수블로워-1대(15KW) F,R,P

2	수산화나트륨(15%) 비중값 결과

○ 점검기간 : 2017.9.2.(금)

○ 점검대상 : 중화설비내 수산화나트륨 15%에 대한 비중 값 실험.

○ 온도별 가성소다 용액의 비중

(표준 비중값 : 농도% 및 온도℃)

○ 실험 결과

3	보고자 의견

○ 점검결과 : 목표치 1.148 ~ 1.170 사이중 약1.170의 양호값을 나타내고 있음.

(기준 : 수산화나트륨 15%, 온도 30℃)

○ 중화설비의 레벨게이지가 플러그로 마감된 상태로 수위상태를 현재 알수 없음.

○ 향후 본부 연간단가에 따른 ㈜동방수기에 의뢰하여 레벨게이지를 설치 예정.

○ 주기적으로 측정하여 염소가스 누출시 중화설비에 대한 안전관리에 만전을 기하고       자함.