문서번호	급수운영과-15761
결재일자	2017.9.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김희철	한호진	09/05 전명수
협 조
	주무관		강수경

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

배수관 물세척 실시 결과 보고 (광암22,23,24,26블록)

급 수 운 영 과

배수관 물세척 실시결과 보고

2017년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 광암22,23,24,26블록의 배수관 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2017.8.22.(화) ~ 2017.8.31.(목)

○ 위   치 : 광암22,23,24블록(삼전동), 광암26블록(석촌동)

□ 세척 결과

○ 퇴수 및 수질검사결과

소블록	구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황				수질상태
			구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량	전		후
											잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
광암22		송파구 삼전동	80~150	429.4	DCIP	1989~2006			355	600.9
	1구간	삼전동 12~12-8번지 일대	150	104.3	DCIP	2006	소화전	3.6	110	188	0.22	0.48	0.27	0.22
	2구간	삼전동 11~11-7번지 일대	80	100.8	DCIP	1989	소화전	3.4	105	173.2	0.15	0.5	0.26	0.19
	3구간	삼전동 10~10-12번지 일대	80	108	DCIP	1989	소화전	3.6	70	119	0.16	0.45	0.3	0.17
	4구간	삼전동 97-7~97-3번지 일대	80	116.3	DCIP	1989	소화전	3.7	70	120.7	0.2	0.44	0.27	0.17
광암23		송파구 삼전동	80~150	341.5	DCIP	1989~2007			318	428.3
	1구간	삼전동 114~113-12번지 일대	80	86.2	DCIP	1989	소화전	3.5	113	189	0.18	0.47	0.28	0.29
	2구간	삼전동 115~114-11번지 일대	80	94.3	DCIP	1989	소화전	3.6	65	0.5	0.18	0.43	0.31	0.2
	3구간	삼전동 125~125-10번지 일대	80	76.8	DCIP	1989~2001	소화전	3.6	70	118.9	0.18	0.45	0.35	0.16
	4구간	삼전동 124~124-7번지 일대	80~150	84.2	DCIP	1989~2007	소화전	3.6	70	119.9	0.26	0.43	0.34	0.2

소블록	구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황				수질상태
			구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량	전		후
											잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
광암24		송파구 삼전동	80~300	465.8	DCIP	1983~2008			370	635
	1구간	삼전동 42~43-15번지 일대	80	121.6	DCIP	1988~2001	소화전	3.6	80	136	0.26	0.48	0.31	0.16
	2구간	삼전동 40~41-5번지 일대	80	121	DCIP	1989	소화전	3.6	70	119.1	0.25	0.48	0.29	0.17
	3구간	삼전동 56~57-13번지 일대	150~300	109.7	DCIP	1983~2008	소화전	3.6	115	196.8	0.25	0.5	0.33	0.23
	4구간	삼전동 54~55-15번지 일대	80	113.5	DCIP	1989	소화전	3.8	105	183.1	0.33	0.46	0.35	0.26
광암26		송파구 석촌동	80~100	413.3	DCIP	1989~1998			285	482.9
	1구간	석촌동 7-4~11-12번지 일대	80	93	DCIP	1998	소화전	3.6	70	118.9	0.27	0.42	0.35	0.19
	2구간	석촌동 19~20-7번지 일대	80~100	101.7	DCIP	1989	소화전	3.6	80	136	0.26	0.42	0.37	0.18
	3구간	석촌동 18~19-8번지 일대	80	104.1	DCIP	1989	소화전	3.5	65	109	0.34	0.49	0.37	0.16
	4구간	석촌동 17~18-15번지 일대	80	114.5	DCIP	1989	소화전	3.6	70	119	0.35	0.45	0.38	0.18

- 총 세척수량 : 2,147㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 평상시 자주 사용하지 않는 구조적 특성상 초기퇴수시 순간에는 고탁도 현상 발생

- 배수관 물세척 실시에 따른 수질이 서서히 개선됨

(세척시간 약 1시간 ~ 2시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소와 탁도는 세척 전･후 모두 기준치 이내이며, 퇴수량이 증가함에 따라시 잔류염소는 조금씩 증가하고, 탁도 또한 서서히 낮아지는 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 물세척 계획 및 결과 1부.

2. 물세척 사진 및 작업일보 1부.  끝.