상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	장수티엔시
(경유)
제목	강관 비파괴검사(판독) 결과 알림(NO13)

1. 수도용 강관자재(관급 및 사급) 공장용접부의 품질관리를 위한 방사선 투과검사(RT) 판독 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 서부간선 지하도로 1공구 공사 중 공업용수관 이설공사

나. 판독일시 : 2017.08.31.

다. 판독결과 : 합 격

필름종류	확인매수	판독등급	농도불량	식별도불량	비 고
Kodak AA400	28	1등급 25매 2등급 3매 3등급 0매 4등급 0매	없음	없음	판독기준 3등급 이상 KS B-0845
계	28	28	-	-	비표10-3

라. 기타의견 : 없음.

붙임 : 1. 방사선투과시험(RT) 필름 판독 성적서 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	김진태		주무관	서규석		시설관리과장	09/05 김기상
협조자
시행	시설관리과-24529	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개