문서번호	녹색에너지과-17804
결재일자	2017.9.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		에너지효율화팀장	녹색에너지과장
김금호		이재성	09/06 김중영
협조

에너지다소비사업자 에너지소비실태 진단 및 평가 결과보고

2017. 9.

기후환경본부

(녹색에너지과)

에너지다소비사업자 에너지 소비실태 진단 및 평가 결과보고

에너지다소비사업자 중 ‘16년 에너지사용량이 증가 또는 감소한 20개소에  대해 서울에너지공사 등과 협력하여 소비실태 진단 및 평가 실시하고 결과 보고함

□ 에너지다소비사업자 진단 및 평가 실시

○ 점검기간 : ‘17. 8.10 ~ 8.28

○ 점검대상 : 전년 대비 ‘16년 에너지사용량 감축 및 증가 사업장 20개소

연번	업체명	에너지 절감량 (TOE)	연번	업체명	에너지 증가량 (TOE)
1	㈜엘지 씨엔에스 상암 IT센터	2,687	11	삼성 SDS(주) 상암센터	6,072
2	삼성전자 서초사옥	1,422	12	KT목동IDC	5,126
3	(주)LG 유플러스 논현IDC	1,422	13	서울특별시 농수산식품공사	4,728
4	(주)가든파이브라이프	1,025	14	삼성전자(주)(성촌길 56)	4,313
5	(주)농심	910	15	주식회사 패션티브이관리	3,000
6	현대아이파크몰	898	16	삼성전자(주)(성촌길 33)	2,772
7	(주)LG U+ 서초IDC 1센터	821	17	롯데물산(주)	2,705
8	서울고등법원	785	18	서브원	2,341
9	(주)국민은행 염창동센터	744	19	삼성서울병원	2,022
10	SKbroadband(주)서초1센터	737	20	서울대학교	1,928

○ 점검기관 : 서울시(주관), 서울에너지공사, 한국에너지공단 서울지역본부

○ 점검내용

- 건물별 에너지 소비 및 관리체계 평가

- 전년 대비 에너지 증감 내역 및 사유 분석

- 세부 증감내역 및 시설별 에너지 증가량 진단

- 에너지 절감 우수사례 발굴 및 효율적 관리방안 검토

- 태양광 등 설치현황 및 추가 설치 여부 조사 등

□ 진단 및 평가 결과

구 분	진단 및 평가 내용
건축물 소비 및 관리 체계 평가	∘대부분 자동제어시스템, BEMS, BAS 등 건물제어시스템으로 관리하여 개별설비 사용량 모니터링 실시 (서울고등법원은 10% 제어, 국민은행 염창동센터는 별도 제어 하지 않음) ∘전산센터가 비교적 많으며(8개소), PUE 1.3~1.83로서 IT장비 효율관리가 양호함 ∘개별 사업자가 다수 입주된 건물은 중앙에서 에너지 제어 및 통제에 어려움 발생
에너지 증감 내역 및 진단 평가	∘에너지사용량이 감소한 전산센터들은 전산장비의 냉방설비 에너지절감 활동 가장 활발 - 동절기 외기 도입 통한 전산장비 냉방 가동, 냉방기 핀세척 등 ∘일반건물은 고효율설비 설치, LED 조명 교체, 공조기 가동 단축 등으로 에너지 절감(※ 일부 건물은 설비 이전으로 사용량 감소) ∘에너지사용량이 증가한 사업장은 건물 신축, 전산장비 증설, 입주율 증가 등이 주요 증가 요인으로 조사됨 - 서울대 ‘15~’16년 7개동 신축, 서브원 설비 증설로 전력2,161MWh 증가
에너지 절감 우수사례	∘전산센터내 냉방설비 효율개선 - 빌트업 외기 냉방기 설치 및 에코 컨트롤 기능 UPS 설치(LG CNS 상암IT센터) - 냉방설비 대온도차 제어(삼성전자 서초사옥) - free-cooling 방식 냉각시스템(sk브로드밴드(주)서초1센터) ∘일반건물 효율개선 - 에너지절약형기술 도입된 신축건물(삼성SDS(주)삼암센터) - 보일러 최적성능 운전(삼성전자) - 히프파이프 도입(삼성서울병원)
태양광 등 설치현황 및 추가 설치 여부	∘기존 태양광 설치 사업장 : 총 7개소 3,286kW ∘추가 설치 검토 사업장 : 롯데물산(주) 등 2개소

※ PUE(Power Usage Effectiveness, 전력효율지수)

- PUE값 = 데이터센터 총전력량(IT장비+UPS, 쿨링, 공조 등) / IT장비(서버, 네트워크, 스토리지) 전력량

- 국내 데이터 센터 평균 2.3PUE(한국IT서비스산업협회 보고서, 2012)

□ 향후 추진사항

○ ‘16년 에너지사용량 증가 사업자 개선계획 수립토록 행정지도

○ 에너지다소비사업자에 태양광 등 신재생에너지 이용 확대 요청

○ 에너지다소비사업자 에너지사용량 신고제도 강화

(사용량 증가시 신재생에너지 설치 확대 등)

○ 우수사례 발굴하여 타 사업장에 전파

(전산센터 냉방설비 효율화 등 사례 조사)

※ 한국에너지공단, 서울에너지공사 등과 협력 추진

□ 붙  임 1. 에너지다소비사업자 소비실태 진단 및 평가결과(종합) 1부

2. 감소 및 증가 사업자 조사결과 각1부.  끝.