문서번호	시설관리과-18387
결재일자	2017.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
문병희	김근용	代김근용		09/06 이인걸
협 조
	급수운영과장		김정수
	수질팀장		김철
	주무관		김용호

·

신속하고 체계적인 누수복구 대응을 위한

긴급누수복구 가상훈련 실시계획

2016. 9

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신속하고 체계적인 누수복구 대응을 위한

긴급 누수복구 가상훈련 실시 계획

대형 상수도관 누수사고에 대비하여 24시간 장비 ․ 자재동원 ․ 누수복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구체제 대응능력을 향상시켜 안정적 급수로 시민생활 불편을 최소화하고자 함.

훈련 개요

○ 추진근거 : 긴급누수복구 가상훈련 실시계획

누수방지과-7499(2017.8.7)

○ 목    적 : 신속한 복구능력을 강화시켜 시민불편 최소화

○ 시행일시 : ’17.  9. 15(금) 10:00 ~ 14:00

※ 우천시 다음날로 연기

○ 훈련위치 : 양천구 목2동 517-12호 목동근린공원앞(D=1,000mm)

훈련 방법 ⇒ 실제 누수발생시와 같이 훈련 시행

○ 사업소장이 시설관리과장(담당, 민원실)에게  『상수도관 파손 가상시나리오』 전달

○ 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당자(민원실)가 누수발생 상황 전파

○ 담당공무원, 감리자, 누수복구업체 현장출동 및 상황대처

- 도로차량통제, 안전시설 설치 및 보행자 통로확보

○ 교통통제 및 단수상황을 경찰서, 구청 등 해당기관 및 시민 홍보

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단, 지휘능력 및 작업상황 관리

○ 현장에서 누수복구 조치과정을 점검

가상훈련 흐름도

○ 상황별 업무흐름

① 누수신고 접수 → ② 상황별, 단계별 조치(단수홍보, 병물 및 급수차지원,

수계전환)→ ③ 누수복구(수질검사) → ④ 완료보고 및 분석

※ 누수복구 훈련 상황별 조치사항 붙임

○ 누수복구 공정관리

① 제수변조절 → ② 터파기→ ③ 퇴수 → ④ 목심지수 또는 절단, 철거

→ ⑤ 용접 또는 배관 → ⑥ 통수(수질검사)

상황별 지휘체계 확립

○ 대형누수사고 발생 시 비상급수, 홍보, 누수복구 등 각종 상황에 따라

신속히 대응할 수 있는 지휘체계 확립.

					상황지휘 총괄
					사업소장
					현장지도감독
					시설관리과장
상황처리반(2명)				급수운영반(5명)					홍 보 반(4명)				복 구 반(9명)
누수복구담당				지역담당 및 직반장					지역담당				누수복구업체
상황처리 총괄보고 누수상황파악 및 전파 장비, 자재 수요파악 긴급누수복구 시행				배수지, 가압장 현황파악 수계조절 시행 제수변 조절 소,불출수 확인					단수지역파악 해당지역 단수홍보 보도자료 작성배포 급수차 운영				긴급누수복구 시행 누수복구 공정관리 포장조치
문병희, 손현정				김근용, 강은영,정수용 이상엽, 강병길					홍성철,이동섭,김동복 김종록(급수차)				누수복구 현장소장 반장, 배관공외 7명

훈련 시 부서(담당)별 조치사항

○ 행정지원과 : 누수접수 및 전파, 아리수물병 및 통수시 수질검사

- 누수접수후 누수복구업체 및 복구담당에게 누수현황 전파

- 단수가 수반될 때는 아리수 물병 지급 및 통수시 수질검사 시행

○ 상황처리반(누수복구담당) : 누수복구업체 지도감독 및 지원요청

- 누수담당는 현장상황을 지휘체계를 통해 과장, 소장, 본부에 신속보고

- 상황발생시 유관기관 협조요청 및 복구업체 공정관리 지도감독

- 지원이 필요할 경우(단수, 수계조절, 주민급수, 홍보등)관련 부서에 지원 요청

○ 급수운영반(지역담당) : 배수지 가압장 수위 등 현황파악

- 지역 안정급수 (단수구역외 소,불출수 확인 및 대처)

- 사업소 자체 처리가 불가능할 경우 본부와 협의하여 타사업소의 지원요청

○ 홍보반(지역담당) : 단수, 수계조절, 단수홍보 등

- 상황발생시 단수, 수계조절, 단수홍보 등 필요한 사항을 적극 시행

- 단수지역 급수차 운영 및 보도자료 작성 배포

○ 복구반(누수복구업체) : 현장 주변 안전조치 및 상황실 설치, 누수복구시행

- 교통안내표지판, 안전시설물, 야간조명등 설치하고, 교통안내원을 배치

- 누수되는 수돗물을 하수맨홀 등으로 유도하고 보행자 통로 확보

- 현장 천막 설치(탁자, 의자설치 및 보행자 도우미 배치)

○ 급수운영과 : 누수복구 공사후 신속한 포장복구 시행

- 상황발생시 누수복구 시간에 맞춰 신속한 ASP 포장복구 시행

훈련 내용

○ 누수발생 상황 전파 및 긴급 누수복구 신속 대응 훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 누수복구업체 현장출동, 공무원 ․ 감리자 ․ 업체관계자 응소

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘

- 단수지역 관리, 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수홍보 : 메시지전송시스템에 의한 단수 홍보, 홈페이지 게재,

단수안내문 부착, 가두 방송상태 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조 요청 등

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 복구인력 및 감리자, 현장대리인의 신속한 현장 출동

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

- 겨울철 혹한기 도로결빙 대비 염화칼슘 현장 비치

○ 상황실 운영

- 현장 상황실(지휘소)

• 천막설치, 탁자(의자포함), 상황판 준비, 난방기구(동절기)등 준비,

안내요원 배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

- 사업소 내 상황실 : 피해상황 접수 및 상황보고 전파

가상 시나리오 요약

○ 발생일시 : 2017. 9. 15(금) 10:00

○ 발생위치 및 구경 : 양천구 목2동 517-12호 목동근린공원앞(D=1,000mm)

○ 누수원인 : 관(노후) 진동에 인한 접합부 균열

○ 단수가구 : 염창동 260~280번지일대(수계조절 후-소출수예상)

○ 상황조치 : 누수복구 매뉴얼 및 제반규정에 의하여 신속히 상황전파

행정 사항

○ 가상훈련 관련 유관기관 사전 협조 요청(구청, 경찰서, 소방서 등)

○ 누수복구 공사중 도로결빙 시 유관기관 협조(구청,도로사업소 등)

※ 긴급누수복구업체 창고 염화칼슘 별도 보유

○ 훈련 실시 후 강평 : 사업소장(시설관리과장)

○ 훈련 실시 일정 및 훈련결과 본부 보고

- 훈련실시 예정사항 훈련 5일전까지 본부 제출

- 가상훈련 체크리스트 및 상황별 사진첨부

※ 사업소 훈련 실시상태 참관 예정(본부 누수방지과장외 1명 불시 점검)

따로붙임 : 1) 위치도 및 가상메세지 각1부.

2) 상황별 조치사항 및 점검 체크리스트 각1부.  끝.