문서번호	급수운영과-16300
결재일자	2017.9.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김병주		09/06 박희철
협 조

건축허가(신축)에 따른 급수협의 보고(역삼동 838-10)
급수협의 보고 (************

2017. 9.

강남수도사업소

강남구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치  : 강남구 ***********

건축주 : **********

건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 지하4층~ 지상16층, 총연면적 3,243.73㎡

- 건물 용도 : 근생 및 업무시설(오피스텔-50호), 도시형생활주택(25세대)

검토내용

수    계 : 반포배수지

표    고 : 23m

수    압 : 3.2㎏/㎠

주변배수관 : D=300㎜ 출수상태 양호

급수방식 : 겸용직결급수방식

급수관경 검토

- 일반용: 30mm(연면적 2,579.93㎡)

※ 2065.06㎡(주차장면적 514.87㎡ 제외) × 30 ÷ 7 ÷ 1000 = 8.850㎥/Hr

5.166㎥/Hr(25mm) < 8.850㎥/Hr < 8.892㎥/Hr(30mm)→ 30mm적용

- 가정용(도시형생활주택): 40mm(25세대)

21세대(30mm) < 25세대 < 45세대(40mm)→ 40mm적용

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 급수협의 조건 1부.  끝.