문서번호	시설과-5582
결재일자	2017.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
박도원	조대복	오임석	박진순		09/07 송천헌
협 조	전략기획실장			김정열
	총무과장			이행용
	주무관			이춘한

지하실 결로 방지 개선방안

2017. 9월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

지하실 결로 방지 개선방안

지하실 여름철 및 겨울철 결로현상이 심각하게 발생하여 기계 및 전기설비 안전사고 우려가 있어 제습기 설치로 결로 방지를 개선코자 함.

1		지하실 결로 현황

□ 해당건물: 곤충관 등 14개소(기계실 9개소, 전기실 5개소)

□ 결로 발생현황(붙임-1 건물별 지하실 결로 발생 현황)

발생 시기	건물 개소	발생 사유
여름철 장마기간 (7~8월)	14개소	지하실 저온 다습한 환경에 의한 결로 발생
겨울철 영하권 (12~2월)	2개소	실내･외 온도차에 의한 결로 발생

□ 지하실 급･배기현황

○ 산업형 및 일반용 환풍기 가동 운영

○ 동물병원(급기팬 2대)를 제외한 급기 설비 미설치

□ 결로 방지 조치현황

○ 공기조화기가 있는 건물(곤충관, 열대조류관, 남미관, 동양관)은 공기조화기 점검문은 개방하여 지하실 공기 순환을 유도함으로써 결로 방지

○ 전기실 주요 설비는 대형 선풍기로 송풍하여 결로 방지

공기조화기 점검문 개방	변압기 대형 선풍기 송풍	지하실 계단 결로현상

2		결로 발생 문제점

□ 결로에 의한 기계 및 전기설비 누전으로 시스템 잦은 고장과 전기 정전사고 발생

□ 금속 자재 부식 발생으로 설비 사용연수 단축

□ 야간 근무자 계단 및 지하실 바닥 물기에 의한 미끄럼 사고 발생 우려

3		결로 방지 대책 방안

□ [일상적인 대책 방안] 실내공기 온도 상승, 감습

○ 단열 보완공사, 제습기 설치, 급･배기 환기시스템

□ [대공원 적용 방안] 건물별 용량에 맞는 제습기 설치(1안)

○ 지하실의 심각한 결로와 외부 물 유입이 많은 장소에 습기를 제거하는 제습기 적용이 적정

○ 지하실 덕트 인입공간 부족으로 2~3안은 일부만 시공 가능

구 분	1안	2안	3안
시공방안	제습기 설치	전열교환기 시공	급･배기 환기시스템 시공
**** ***********	*****	*****	******
장･단점	- 공사 불필요 - 제습에 효율적 - 별도 환기 필요	- 제습 및 환기에 효율적 - 덕트 인입 공간 필요	- 환기에 효율적 - 덕트 인입 공간 필요
***

4		사업범위 및 예산현황

□ 2017년 추진계획

○***************

(단위: 천원)

구 분	총소요예산	연도별 구매계획		비 고
		2017년	2018년
금액	******	******	******	**********************************
제습기 수량	***	***	**

○ 구매 계획: ******************

- 지하실 유입공기량, 결로 상태, 물 유입 등의 현장 여건을 고려한 용량 및 수량 반영

○ 대상건물(총 9개소)

- 전기실(5개소): 남미관, 동물병원, 동관소, 큰물새장, 제1아프리카관

- 기계실(4개소): 곤충관, 열대조류관, 유인원관, 황새마을

※ 2018년 상반기 추진대상: 동양관, 맹수사, 제2AF관, 제3AF관, 곰사

□ 계약방법: 조달구매

□ 예산과목: 서울대공원총무과, 공원이용시민만족도향상,

산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비(401-01)

5		추진일정

□ 제습기 전원공사는 자체 인력으로 시공 예정

□ 추진일정

○ ‘17. 9. 11.         : 예산배정 및 물품 매입요구

○ ‘17. 9. 13. ~ 27. : 물품 납품 완료

○ ‘17. 9. 30.         : 전기 공사 완료 및 시운전

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 건물별 지하실 결로 발생 현황 1부.

3. 제습기 설치현장 방문결과 1부.  끝.