상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신	강서구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청관련 급수협의 회신 (**************)

1. 강서구청 주택과-46977(2017.08.31.)호 관련입니다.

2. 강서구 ********* 일대「**************」사업시행인가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 사  업  명 : **************

나. 사 업 위 치 : 강서구 ************

다. 시  행  자 : ****************

라. 사업소의견

1) 급수 여부 : 급수가능

※ 급수계획도면 및 급수협의조건 이행시 급수 가능

2) 급수 관경 : 인입급수관경 D=200㎜(가정용), D=40㎜(일반용)

3) 사업부지 원활한 상수도 공급과 순환관망 구축을 위해 현재 ******에 부설된 배수관을 D150~200㎜에서 D300㎜(L=425m)으로 확대 시공 필요

※ 배수관 구경확대공사는 원인자인 사업시행자가 시행하되, 기타 세부사항은 착공단계에서 재협의 요망

4) 사업부지 내 상수도시설물 철거, 폐쇄 및 이설 등은 우리사업소와 사전 협의

※ 철거,폐쇄 및 이설등 협의시 고재처리비, 원인자부담금 고지 예정

5) 급수공사비 고지시 현재 사업부지 내 기납부된 원인자부담금은 공제 예정

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 급수계획도 1부.

3. 직결급수가이드라인 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	홍성철		시설관리과장	09/07 代김근용
협조자
시행	시설관리과-18526	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4014	/전송		/		/	부분공개(6)