소방용수시설 보수 계획 (*********외 2개소)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
박새롬	이준호	09/07 김홍준
협 조
	주무관		이진영

문서번호 :	시설관리과-25667

은평구 관내 은평소방소방서로부터 고장 소화전 보수의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2017. 9. 7.

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 박새롬

▢ 고장소화전 보수의뢰

□ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-189(‘17.1.6.)호

연번	위 치	구 분	고 장 내 역	사용가능여부	비고
1	********	지상식	제수변 보호틀 이동	사용가능
2	********	지상식	제수변 배관 누수	사용가능
3	**********	지하식	철개 뚜껑 파손	사용가능

▢ 현장조사 결과

연번	위 치	조 사 내 용	비고
1	********	제수변 보호틀이 이동하여 제수변 조작 곤란 확인
2	********	제수변 배관 접합부분 누수 확인
3	**********	철개 뚜껑이 파손됨을 확인

▢ 보고자 의견

□ **********번지는 소화전 맨홀 철개가 파손되어 시민들이 주변을 보행시 사고가 발생될 수 있으므로 철개 교체가 필요할 것으로 판단되며

□ 그 외 노후로 인한 누수 등이 확인된 소화전 또한 향후 화재 진화시 신속한 사용이 어려울 것으로 예상되므로 정비를 시행하고자 함.

□ 다만 소형 변실은 현제 사용하고 있지 않으므로 ********** 앞 소화전실 정비시 중형 변실로 교체예정임.

▢ 조치계획

□ 상기 내용과 같이 현장조사 결과 보수가 필요한 소화전에 대하여『2017년 은평구 상수도공사』연간단가 계약업체인 적성건설주식회사 최석원에 작업지시하여 공사시행 하고자하며,

□ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 합니다.

- 공사개요 : 소화전 철개 교체 2개소, 접합부 누수 정비 1개소

- 예산과목 : 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비

- 소요예산 : 소화전 보수 약 200만원 × 3개소 = 약 600만원

첨  부 : 현장사진 및 위치도 1부.  끝.