문서번호	급수운영과-23664
결재일자	2017.9.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이진원	배성호	09/08 송근호
협 조

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 *********번지 )

2017. 9.

동부수도사업소

급수운영과

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 광진구**********번지 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서: 건축과-26472(`17.09.07.)호

○ 신청 지역: 광진구 *********번지

○ 건 축 주:  ***

○ 건축 규모: 지하1층/지상4층, 건축 연면적 537.91㎡

○ 용     도: 근린생활시설

현장 조사 내용

○ 급수 수계: 아차산 배수지( H.W.L=72m, L.W.L=65m)

○ 평균 표고: 약 24m

○ 분기점 수압:  약 3.6 ~ 4.3㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=200mm)의 수압으로 4층까지 순직결급수 가능함.

○ 분기 및 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 인입관 D=20mm

(계량기: 일반용 20mm)로 공사 시행.

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 인입관 D=20mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임   1. 위치도 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.