문서번호	시설관리과-20524
보존기간	년
결재일자	2017.9.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
류홍규		손병대	09/08 박은선
협조	주무관		이승학
	주무관		이광건

“명품 아리수, 명품 강남수도”
2017년 삼성·방배가압장 특고압 전기설비 안전진단 실시 계획 보고

2017.  9.

강남수도사업소

(시설관리과)

2017년 삼성·방배가압장

특고압 전기설비 안전진단 실시 계획 보고

삼성·방배가압장 특고압 전기설비에 대한 안전진단을 다음과 같이 시행하여 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

□ 전기사업자와 자가용전기설비 또는 일반용전기설비의 소유자나 점유자는

전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다.

□ 본부 기전과-913(2005.9.15.)

□ 전기설비 안전진단 실시계획

- 특고압 전기설비는 전문진단기관에 위탁점검 의뢰(1회/년)

2		안전진단 대상

□ 삼성 가압장

**	****	****	****	****	******	**
*** ************	*******	*****************	*****************	*******	***

□ 방배 가압장

**	****	****	****	****	******	**
*** **************	*******	*****************	*****************	*******	***

3		안전진단 실시계획

□ 진단기관

□ 업체명 : 한국전기안전공사 서울남부지사 지사장

□ 주  소 : 서울시 강남구 역삼로 120 성보역삼빌딩 5층

□ 연락처 : TEL : 02-3404-3900, FAX : 02-3405-3978

□ 세부 안전 진단 일정

□ 삼성가압장

- 1차 : 2017.09. 13(수) 14시~17시(3시간)

- 2차 : 2017.09. 15(금) 10시~13시(3시간)

□ 방배가압장

- 1차 : 2017.09. 14(목) 14시~17시(3시간)

- 2차 : 2017.09. 15(금) 14시~17시(3시간)

□ 진단내용

차수	진단 대상	진단장비	진단항목	비고
1차	케이블	비파괴 절연 진단장비	절연내력 시험
	변압기	적외선 열화상 진단장비 절연유 가스분석기 절연유 내압시험기 초음파 고로나 탐지기	내부하 이상발열 상태 유중가스 성분 분석 절연유 내압 기준치 여부 측정 기기 및 선로 연결부분 이상음 측정
	차단기	차단기 동작 시험기 VCB 시험기	투입시 극간 접촉저항 측정 등 차단기 진공도 측정
	보호 장치	종합계전기 시험기	동작특성 시험
	절연 및 접지	디지털 멀티메타	절연 및 접지저항 측정
2차	전력 계통	전원품질 분석계	부하율 및 최대전력, 고주파 분석 등

4		기대효과

□ 특고압 전기시설물에 정기검사 및 안전진단 실시로 위해 요인을 사전에 제거       (정비) 조치함으로써 전기설비 돌발 고장사고 예방으로 안정적인 시민급수에 기여.

붙 임 : 삼성·방배가압장 안전진단 계획서 각 1부.  끝.