상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강북아리수정수센터
수신	구의아리수정수센터소장
(경유)
제목	강북통합취수장 구의계열 기전설비 감시제어관련 협조요청

1. 강북 원수관리과-1445(2017.6.9)호와 관련입니다.

2. 구의계열 감시제어와 관련하여 시스템에서 비정상적인 제어신호가 간헐적으로 발생하고 있어 비정상 신호가 해소될 때까지 시스템 제어권 및 운전모드를 아래와 같이 변경(설정) 운영코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가) 강북통합취수장 구의계열 제어시스템 제어권 변경

대상시스템	제어권 변경		변경기간	비고
	변경전	변경후
강북통합취수장 구의계열 감시제어시스템	구의아리수정수센터	강북아리수정수센터 (통합취수장)	2017. 9. 8 부터 시스템 비정상신호 해소시까지

나) 강북통합취수장 구의계열 취수펌프 운전모드 설정

*********************************************************************************************************************************

- 조절펌프(1호,6호 : 2대)는 교체운전하므로 운전시에는 리모트, 정지시에는 로컬로 설정함(매주 월요일 오전 교체운전)

- 주펌프(2호~5호 : 4대)는 평상시 로컬로 설정하고, 구의정수센터에서 운전 요청이 있을 때만 리모트로 설정하여 운전함

- 취수펌프 운전모드 설정은 기동반의 지팜에서 설정함

▷ 리모트(Remote) 설정시 : 원격제어 가능

▷ 로컬(Local) 설정시 : 원격제어 불가능. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김효준		원수관리과장	유통희		강북아리수정수센터소장	09/11 임철수
협조자	주무관	박승오		주무관	이준수
시행	원수관리과-2269	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로682(강북통합취수장)	/
전화	02-3146-5226	/전송	02-3146-2238	/	hj613@seoul.go.kr	/	부분공개(2)