문서번호	여의도공원관리사무소-3996
결재일자	2017.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수		송규환	09/12 정일환
협조

2017년 선유도공원소방시설 종합정밀점검계획

2017. 9.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

2017년도

선유도공원 소방시설 종합정밀 점검계획

『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25 및 동법 시행규칙 제18조,제19조』에 따라 공공기관 소방시설 선유도공원 건축물에 설치되어 있는 소방시설에 대한 종합정밀점검을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기 하고자 함

Ⅰ		추진근거

소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

동법 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 및

제19조(점검결과 보고서의 제출)

종합정밀 점검

▶ 공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상으로서 옥내소화전 설비 또는 자동화재탐지 설비 설치돤 건물

Ⅱ		시설현황

소방시설 설치현황

구분	옥내 소화전	스프링 클러헤드	복합 수신기	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등
계	8	255	3	35	73	1	45
관리사무소	1	144	1	18	56	1	20
이야기관 (강연홀포함)	7	101	1	13	17		19
카페테리아		10	1	4			6

소방시설 종합정밀 점검대상

대 상 시 설	연 면 적	규 모	비 고
방문자 안내소	2.564.91㎡	지하2/지상1
이야기관	1,794.65㎡	지하1/지상2
나루카페	577.82㎡	지하1/지상2

Ⅲ		2017년 소방시설 정밀점검 방법

점검개요

점검일자 : 2017. 9. 21(목)

점검방법 : 선유도공원 소방시설 안전관리대행 용역업체에서 시행

- 소요예산(점검비) : 안전관리대행 용역비에 포함되어 있음

점검업체 및 점검자

업 체 명	성 명	자격종류	비 고
㈜한길소방	소순양 외2명	소방시설관리사

종합점검 실시기준일 :

- 작동기능점검을 받은 달로부터 6개월이 되는 달의 말일까지

소방시설등의 종류

- 소화기구 : 수동식 소화기

- 소화설비 : 옥내소화전, 스프링클러설비, 이산화탄소설비

- 경보설비 : 자동화재탐지 설비

- 피난설비 : 유도등, 비상조명등

- 기타설비 : 방화문

주요점검사항 :

- 감지기 작동, 경보, 화재수신반 정상 여부

- 소화펌프 가동 후 토출량 및 토출압 정상여부

- 프리액션밸브 압력상태

- 소화기구 적정 설치, 유도등 정상여부 등

- 소화기 충압상태

- 호스릴 외관상태

- 소화전발신기, 위치표시등 외관점검

Ⅳ		행정사항

영등포소방서에 종합정밀 결과 보고서 제출.

영등포소방서와 공공기관 합동소방훈련 실시예정(10월중) . 끝.