문서번호	정수과-5017
결재일자	2017.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이준호		정갑평	09/12 김효상
협 조
	주무관			박준호
	주무관			이승제

하절기 역세척조건 조정결과 보고

2017.  9.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

하절기 역세척조건 조정결과 보고

하절기 여과사 유실방지 및 역세척수 절감을 위하여 역세척 조건을 조정하여 여과지를 최적으로 운영․관리하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 계절별 여과지 최적운영을 위한 여과지 역세척 운영계획

〔정수과-855(2017.2.15.)〕

□ 추진목적

○ 시기별 역세척 강도 조정으로 여과사 유실방지 및 역세척수 절감

○ 여과지 숙성을 위한 최적의 역세척 깨끗하고 안전한 아리수 생산

□ 추진대상

○ #1,2계열 여과지(총 24지)

Ⅱ		추진내용

□ 여과지 역세척 조건 조정

○ 기간 : ‘17.9.11 ~ 12.1

○ 역세조건 변경사항

구 분		T1	T2	T3	T6	T7	비고
		공기	공기+물	물	휴지	시동방수
역세 조건	기존	120초	240초	360초	60분	180분	총 12분 (휴지,시동방수 제외)
	변경	120초	180초	300초	60분	180분	총 10분 (휴지,시동방수 제외)
- 공기+물 세척 조건: 4분 → 3분으로 변경 - 물 단독 세척조건 : 6분 → 5분으로 변경

○ 역세척 조건 변경에 따른 역세척 효율평가 결과

- 역세척 배출수 최종 탁도가 10 NTU 내외를 목표로 하여 세척효과를

판정하여 역세조건을 조정

※ 역세척 조건 조정 전․후 배출수 탁도 변화(‘17. 9.11)

- 역세척 조건을 기존 12분에서 10분으로 단축하여 세척을 하여도

최종 배출수 탁도가 10 NTU 이하로 양호하게 세척됨

조건	역세척 시간	역세척 후 종료 세정탁도
기존	공기(2분), 공기+물(4분), 물(6분)	1.2 NTU
변경	공기(2분), 공기+물(3분), 물(5분)	1.1 NTU

Ⅲ		향후계획

□  역세척 시간 변경 운영

운영 조건	기존	변경
역세척 시간	공기(2분), 공기+물(4분), 물(6분)	공기(2분), 공기+물(3분), 물(5분)

□ 여과지 성능평가 인자(역세척 탁도, 여과초기 탁도, 여과지속시간)

및 수온 등을 고려하여 향후 역세척 조건 추가 조정

※ 첨부 1. 역세척 조건에 따른 배출수 탁도조사결과 1부. 끝.