문서번호	정수과-5081
결재일자	2017.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박근희		서한호	09/13 이달영
협조
	정수시설과장		임두선

제2정수장 하자공사 완료에 따른 담수 및 통수 계획

2017. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

제2장수장 하자공사 완료에 따른 담수 및 통수 계획

제2정수장 재건설 관련 하자보수 추진사업이 완료되었기에, 정상운영을 위한

통수 전․중․후 사전점검을 실시하고, 공정별 담수 및 통수 절차를 제시하여,

수질사고 위해요인을 선제적으로 제거 고품질 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 하자 보수공사 완료 및 누수여부 확인 계획(정수시설과-3019호.‘17.9.12)

□ 사업개요

○ 생산중단 기간 : 2017. 8.1 ~ 9.15(45일간)

○ 주요 하자 사업 내용

- 제2정수장 침전지․여과지․정수지의 누수 및 도색 작업 등

□ 생산중단 기간중 운영현황

○ 제1정수장 평균 취수량 및 생산량

- 취수량 : 22만톤(최대 24만톤)

- 생산량 : 21만톤(최대 23만톤)

※ 총 시설용량 ; 50만/톤(제1,2정수장 각각 25만톤/일)

○ 고도정수처리 시설

- 오존처리시설 1계열/ 활성탄 흡착조 전체 운영(16지)

○ 정수지 및 흡수정 : 제1정수장(2계열)

□ 담수 및 통수 개시 계획

○ 담수 및 통수 : 9.15.(금) ~ 9.20.(수)

- 부분 담수 및 통수 : 침전지(1~3지), 여과지(1~5지)

※ 완전 통수 : 9.20. 14:00이후 예정

○ 공정별 유입수 만수량 및 시간                     (단위 : 톤, 시간)

구분	착수정	혼화지	응집지	침전지	여과지	오존접촉지	정수지
담수량	624	135	5,664	37,440	3,239	2,700	25,000
도달시간	10시간 소요				7시간 소요

- 통시 후 정상운영까지 최소 3일 소요 : 침전지 및 여과지 수질 안정화 시간 필요

□ 사전 점검 및 여과지 역세척 실시

○ 통수전 사전 점검 : 9.12.(화) ~ 9.14.(목)

- 공정별 점검 : 배관, 밸브, 수질계측기 및 중앙제어실 감시설비 등(합동점검)

○ 여과지 사전 역세척 실시(1~10지) : 9.14. ~ 9.18.

□ 비상근무 체계 유지 : 통수기간 운영

○ 중앙제어실 비번 근무자(B,C,D직) 비상근무 실시(초과근무시간 시간인정)

- 제2정수장 통수기간 공정별로 현장 배치

○ 사무실 및 실험실 근무자 : 공정별 수질사항 책크

- 비상사항시 조 편성 24시간 근무체계 운영(대체근무 인정)

□ 향후계획

○ 취․송수량 : 월계배수지 공급시 까지(본부 일정 조정 후 시행)

- 취수량 : 29만톤/일[평균생산량 : 28만톤/일(용마 18만톤, 아차 10만톤)]

□ 제1정수장 146천톤/일(6,100톤/h) : 자양(탄력 운영) + 강북(78천톤/일 고정)

□ 제2정수장 146천톤/일(6,100톤/h) : 자양 전량 취수

※ 구의 아차산배수지 생산량 증산 : 4 만톤/일 → 10만톤/일(암사 감량 운영)

□ 행정사항

○ 9.18. ~ 9.19. 여과지 1~5지 정상 운영 후 침전지 및 여과지 공동수로

누수 여부 확인(합동점검 : 정수시설과, 시공사 및 정수과)

○ 사전 업무 협의 : 생산관리과, 배수과, 뚝도정수센터, 강북정수센터, 동부수도사업소

○ 본부 협의 사항

- 제2정수장 담수 및 통수 전후 사전 보고

- 월계배수지 공급을 위한 송수관로 세척 작업

- 강북 도수관로 내에 축적된 침전물 해결 방안

□여름철 고탁도 발생시에는 3,300㎥/hr(866Hp) 취수시 유속 저하로 도수

관로내 침전물 다량 발생으로 인한 강북취수펌프 운전 방법 등

붙임  1. 담수 및 통수시 주요 운영 사항

2. 통수전 사전 점검 사항

3. 침전지 및 여과지 주요 조치 및 담수 및 통수시 세부 조치 내용.  끝.