문서번호	정수시설과-7438
결재일자	2017.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성		代이해승	09/14 차윤기
협조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2017년 3분기 취.송수유량계 자체 비교 검정계획

2017. 9.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2017년 3분기 취․송수유량계 자체 비교 검정계획

「2017년 취·송수 유량계 유지관리계획」과 관련하여 우리정수센터에서 관리운영 중인 취·송수(청담, 우면산) 유량계에 대한 자체 비교 검정을 실시하여 유량계 정확도 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 소장방침「2017년 취·송수 유량계 유지관리 계획」

정수시설과-690호(2017.1.24.)

Ⅱ		유량계 현황

유량계	종 류	대수	제조사	모델 및 구경	설치용도	설치년도	내구연한
취 수	초음파	1	㈜씨엠엔텍	UR-1000P (2,800mm)	취수 유량 측정	2013	2024
송 수	초음파	1	㈜씨엠엔텍	UR-1000P (2,200mm)	송수(우면산)유량측정	2013	2024
송 수	초음파	1	㈜씨엠엔텍	UR-1000P (2,200mm)	청담계열 유량측정	2013	2024
휴대용	초음파	1	㈜대덕하이텍크	DVF2000PT	자체비교측정	2017	2028

Ⅲ		검정계획

□ 측정대상 : 정수센터 취·송수(청담,우면산) 유량계 총 3대

□ 측정기간 : 2017. 9. 14(목)~ 9. 18(월)

□ 측정인력 : 취·송수 유량계 담당자(지동성,권경주,변양수) 외 2명

□ 내    용 : 취·송수 유량계와 휴대용 유량계(3시간 이상) 비교 측정

□ 유량계 정도 관리

- 취·송수 유량계와 휴대용 유계량 자체비교 측정결과 오차 1.5% 이상 발생 시 → 본부(누수방지과)에 교정검사 의뢰

Ⅳ		기대효과

□ 유량계 정도 및 신뢰도 향상에 따른 정수센터 유효율 관리

Ⅴ		행정사항

□ 취·송수 유량계 3분기 자체비교검정 결과보고 : 9.18.(월)

붙임 : 1. 2017년 취·송수 유량계 유지관리 계획서 1부.

2. 비교측정 점검표 1부.  끝.