문서번호	시설관리과-25547
결재일자	2017.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
윤혜정	박종일	09/14 代박종일
협 조

공사실정보고에 따른 검토사항 보고

(제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사-4구간)

2017. 09.

동부수도사업소

(시설관리과)

공사실정보고에 따른 검토사항 보고

우리 사업소에서 시행중인 「제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 서울시설공단의 현장실정 검토보고서가 접수됨에 따라 검토사항을 아래와 같이 보고합니다.

1		공 사 현 황

◯ 공 사 명 : 제기동 1152-10~142-12외 4개소 배급수관 정비공사

◯ 공사개요 : ********************

◯ 공사기간 : *************************

◯ 도 급 액 : ************

◯ 시 공 사 : ******************

◯ 감독기관 : 서울시설공단(공사감독2처)

2		보고내용 및 공단 검토의견

▢ 원형밸브실 설치공 변경 [공사감독2처-8861(2017.08.24.)호]

◯ 실정 보고 내용

- 부단수할정자관천공분기점분기(500/300) 후 제수밸브(다용도)를 설치하여야 하나 인접 지하매설물(통신관, ∅150㎜*4본)로 인하여 소프트밸브로 변경 설치하여 매몰시킨 후 다용도밸브를 연결하여 원형밸브실 설치 시공하고자 함.

◯ 공단 검토 의견

- 기존 상수도관(∅500㎜)이 지하매설물과 인접하여 부단수 구간의 원형밸브실 설치가 불가하므로 당초 다용도밸브를 소프트밸브로 변경하여 매몰시켜 시공하는 것이 타당하다고 사료됨.

◯ 위치 및 현황도

위 치	현 황 도
	매몰제수밸브(소프트) 부단수 500×300 제수밸브(다용도) 648 300×45° 통신관(∅150㎜*4본)

▢ 보차도경계측구 깨기 [공사감독2처-9022(2017.08.28.)호]

◯ 실정 보고 내용

- 4구간 아스팔트 구간 굴착으로 설계되어 있으나, 확인굴착 결과 지장물(도시가스 및 통신 시설물-관로 및 박스)로 인하여 상수도관 부설이 불가한 실정임.

- 기존 보차도경계측구를 굴착하고 하단 공간을 이용하여 배관 부설하고자 함.

◯ 공단 검토 의견

- 지장물로 인하여 일부 구간(L=329m)은 측구 하단에 신설관을 부설해야 하는 실정임.

- 발생되는 폐기물(폐콘크리트) 및 측구 원상복구는 동부수도사업소와 계약된 업체(건설폐기물처리용역 및 포장도로굴착복구공사)에 요청하여 처리하는 것이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 5,380천원(증)

◯ 위치 및 현황도

위 치	굴 착 사 진
	단 면 도

	측구깨기 구간

3		조 치 계 획

▢ 원형밸브실 설치공 변경

◯ 지장물로 인한 원형밸브실 설치위치 변경 및 제수밸브(소프트) 매몰에 대하여 검토한바 타당하다고 판단되어 추후 설계변경시 반영할 수 있도록 회신하고 이에 따른 추가자재는 출고 조치코자 함.

▢ 보차도경계측구 깨기

◯ 발생되는 폐기물은 우리사업소와 계약된 「2017년 중랑,동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역」 업체를 통하여 반출하는 것이 타당하나,

◯ 측구 원상복구는 굴착업체인 케이비알건설산업(주)에서 복구하고 설계변경시 반영할 수 있도록 회신하고자 함.

붙 임 : 현장실정 검토보고서 각 1부.  끝.