		서부수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*********************************************************
민원내용	****************************

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2017년 09월 14일
검사일자	2017년 09월 14일						처리일자		2017년 09월 14일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.26			0.20			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과
수질상태점검	고객님께서 요청하신 수돗물의 현장 5항목 수질검사 결과 수질기준에 적합한 결과를 나타내어 언제든지 안심하고 드실 수 있습니다. 처음 사용시 수돗물을 조금 흘려보내고 사기나 유리용기에 담아 냉장고에 일정시간 보관 후 차게 드시거나, 녹차티백이나 레몬 조각을 넣어 드시면 소독냄새 없이 맛있게 음용하실 수 있습니다. 기타 아리수 관련 정보는 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)를 참고하시고 수질관련 문의는 3146-3557으로 연락주시면 상세히 안내드리겠습니다.

.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					우안제					행정지원과장					전결 09/14 서경만
협조자
시행			행정지원과-23649										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)