문서번호	기반시설과-3687
결재일자	2017.9.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이건용		박일연	09/14 최진석
협조
	주무관		김완경

공사 실정 보고

<2017년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가계약)>

2017. 09.

기반시설과

공사 실정 보고

<2017년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가계약)>

「2017년 한강 수경시설 유지보수공사」추진 중 내역변경 및 신규물량 추가에 대한 검토 보고임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2017년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사기간: ‘17. 03. 21. ~ ’17. 12. 29.

○ 계약업체: ㈜서령조경, (대표자: 황인숙)

○ 계약금액: 금541,128,810원

□ 실정보고 내용

○ 감소 내역                                            (단위: 원)

연번	분수명	품 명	수 량			단위	금 액	사 유
			변경 전	변경 후	감소
1	물빛광장	은동이온장치(150)	6	0	6	EA	15,719,508	염소 소독으로 대체
2		스윙커버보완	24	0	24	EA	5,353,920	노즐 각도 조정으로 커버 보완 불필요
3	수상분수	STS 타공판	62	0	62	장	10,032,716	유속에 의한 저항력 증가로 작업 미실시
4		잡철물설치	0.71	0	0.71	ton	3,346,096	부력체 부식부분 용접 작업 추가 실시
5		제어반설치	1	0	1	식	38,851,685	뚝섬 음악분수 컨트롤 판넬 설치로 대체
6	거울분수	이온아이저	1	0	1	식	15,228,219	염소 소독으로 대체
		계					88,532,144

○ 증가 내역(내역 변경 및 신규내역)                    (단위: 원)

연번	분수명	품 명	수 량			단위	금 액	사 유
			변경 전	변경 후	증가
1	물빛광장	펌프철거	0	3	3	EA	376,407	캐스케이드#2 펌프 철거
2		펌프 신설	0	2	2	EA	23,838,890	캐스케이드#1 펌프 신설
3		펌프 이전 설치	0	1	1	EA	439,145	캐스캐이드#2 펌프 캐스케이드#1으로 이전
4		펌프 점검 (분해조립)	0	1	1	식	690,960	저류조 펌프 분해 점검
5		압력센서 교체 설치	0	1	1	식	863,700	압력센서 불량으로 교체 및 센서박스 설치
6		게이브밸브 수리	0	1	1	EA	2,288,805	게이브밸브 키 제작 및 밸브 보수
7		CD플레이어 수리	0	1	1	EA	354,117	물빛광장 안내방송용 CD플레이어 수리
8	수상분수	스탠관 용접(400A)	12	85	73	개소	8,193,504	부식된 부분이 많아 용접개소 증가
9		배수펌프	0	1	1	EA	595,661	배수펌프 고장
10		데크보수	0	14	14	㎡	1,235,066	분수시설로 인한 도교 옆 데크파손
11	거울분수	Water control valve	0	1	1	EA	273,702	급수 전자밸브 고장
12		인터터(1.5kW)	0	6	6	EA	4,058,808	인버터 고장으로 교체
13		Power Supply	0	1	1	EA	318,425	LED 전원공급장치 고장으로 교체
14	물놀이장	인버터(22kW)	0	2	2	EA	6,324,394	펌프제어용 인버터 고장으로 교체
15	음악분수	Led Water Light(15W)	0	30	30	EA	13,173,360	등기구 고장으로 교체
16		Led Water Light(9W)	0	60	60	EA	25,051,200	등기구 고장으로 교체
17		플랜카드 설치	0	4	4	장	380,028	민원에 의한 경고 플랜카드 설치
18	물보라 극장	물보라극장 이동 및 재설치	0	1	1	식	5,057,313	아리랑하우스 체인 작업 시 간섭으로 인한 물보라 극장 이동 및 재설치
19	조형분수	집수정 미장 작업	0	1	1	식	829,152	집수정 내부 미장 크랙 및 탈락
		계					94,342,637

□ 계약 금액 변경                                         (단위: 원)

계약 금액	변경 후 금액	증·감 금액	비고
541,128,810	541,128,810	0	내역 변경

□ 조치계획

○ ‘17년 한강 수경 유지보수공사(연간단가) 추진 중 신규 및 조정 물량(공종)이 발생되어 추후 설계변경시 반영 코자하며,

○ 우선 정비의 시급성을 감안 신규 정비물량(공종)을 작업지시하여 한강분수 유지보수에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 변경 내역서 1부

2. 출장결과보고 1부.  끝.