		서부수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1&
수신자		***************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	**********************************************************
민원내용	수도에서 녹물이 나와 수질검사 신청함

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2017년 09월 14일
검사일자	2017년 09월 14일						처리일자		2017년 09월 15일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.15			0.14			0.04
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수도배관 노후로 인한 녹물출수	- 현장 5개 항목 검사결과는 적합하나, 초기수에서는 녹물이 발생되고 있으니 노후 옥내급수관을 녹이 슬지 않는 배관으로 개량하시기 바라며 - 옥내급수관 교체완료 할때까지는 초기 수돗물을 조금 흘러 보낸 후 사용하시기 바랍니다 - 옥내급수관 내시경 검사 및 공사비 지원상담 (현장민원과 T. 3146-2421)

.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					우안제					행정지원과장					전결 09/15 서경만
협조자
시행			행정지원과-23729										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)