문서번호	시설관리과-19417
결재일자	2017.9.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
강은영		김근용	고신석		09/20 代이병두
협 조
	급수운영과장			김정수
	급수설비팀장			유명은
	주무관			김남구
	주무관			문병희
	주무관			박학중

퇴수밸브 일제점검 추진계획

2017.  9.

강서수도사업소

퇴수밸브 일제점검 추진계획

밸브 유지관리 및 시민급수에 만전을 기하고자 상수도관 내부 잔류수를 배출하는 퇴수밸브에 대한 일제점검 추진계획을 보고 드림.

관련대호 : 시설관리과-8467(`17.9.18.)

1		개 요

□ 관련근거

○ 2017. 8월 사업소장 회의시 본부장님 요청사항

- 대형 퇴수밸브와 하수관의 연결문제로 단수사고 처리시 퇴수가 지연되는 경우가 있으므로, 각 수도사업소에서는 하수도의 위치를 파악해 두어 사고발생시 신속하게 작업을 수행하기 바람.

○ 퇴수밸브 일제점검 추진계획(본부시설관리과-8467, `17.9.18.)

□ 추진배경

○ 유량을 제어·차단하는 밸브의 게이트, 디스크 등의 불량으로 퇴수 기능이 미흡한 밸브의 관리 및 정비

○ 하수관 정비 후 퇴수관과 하수관의 이격 발생으로 퇴수기능 미비

○ 매몰 밸브실의 현황조사 및 밸브실 굴상조치 등 원상회복

⇒ 누수사고시 상수도관 내부 잔류수의 신속한 퇴수로 복구 시간 단축

	〈유지관리 사례〉
ㆁ 종로구 종로5가 간선도로에 부설된 900㎜ 강관 누수시 퇴수밸브실 매몰로 퇴수 조치에 어려움이 있었음. - 누수일시 : 2017. 7. 20. 22:00 - 편도 4차선 중 1개차선 통제

2		퇴수밸브 현황(GIS 기준)

□ 구경별

구경(㎜)	계	80∼150	200∼350	400∼600	700∼900	1000∼1200
수량(개소)	1,423	1,091	286	43	3

□ 유형별

밸브실 형태	계	사각밸브실	원형밸브실	중형밸브실	소형밸브실	기타(공동구)
수량(개소)	1,423	130	1,187	60	24	22

□ 구별

	계	양천구	구로구	강서구	비고
수량(개소)	1,423	393	508	522

3		점검계획

□ 대구경 밸브부터 단계별 점검 (2단계로 구분)

○ 점검기간 : 2017. 9. 20.∼12. 1.

○ 점검방법 : 시설물 담당 및 지역담당, 직반장 합동점검

※ 밀폐공간 작업 안전수칙 철저 준수(산소 농도 18% 이하시는 환기 조치 후 점검)

○ 주요 점검내용

- 퇴수밸브 개·폐 작동상태

- 도포포장 덧씌우기 후 밸브실 매몰 여부

- 퇴수관과 하수관의 연결상태 및 하수관 유형

□ 단계별 점검 일정

○ 1단계 점검 : 46개소(D=400∼1,200㎜)

- 점검기간 : 2017. 9. 20.∼9. 28.

○ 2단계 점검 : 1,377개소(D=80∼350㎜)

- 점검기간 : 2017. 9. 29.∼12. 1.

4		점검결과 조치

□ 현장과 GIS가 불일치하거나 정비완료 시설물은 GIS 속성 수정

□ 고장밸브는 조속 정비, 노후 퇴수밸브는 “노후밸브 정비”사업과 연계 정비

○ 공사시 단수가 수반될 경우 단수홍보 철저, 필요시 무단수 공법 시공

□ 도로포장 등으로 매몰된 밸브실은 굴상 작업 조속시행

○ 포장공사 발주청에 매몰 원인자(건설업자, 건설기술자)에 대한 부실벌점 부과 요청

□ 퇴수관과 하수관의 연결상태가 미흡하거나 퇴수관 관경이 작은 경우 적정구경으로 정비(상수도시설기준)

○ 퇴수관 관경은 본관 구경의 1/2∼1/4로 하고 가능하면 1/3 이상으로 선정

○ 퇴수관의 토출구는 오수 역류를 방지하기 위하여 수로, 하수관 등의 고수위보다 높은 위치에 설치

5		행정사항

□ 점검결과는 본부 시설관리과로 수합 제출 : ‘17. 12. 6.까지

□ 정비공사 소요예산은 “노후밸브 정비” 사업비로 지출

붙임  1. 퇴수밸브 세부현황 1부.

2. 점검결과 제출 양식 1부.  끝