모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	(주)서브원 / 대림산업(주)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수공사 승인요청에 대한 회신(D22/D25)

1. M0357-PC-17-01-01-025-D22/D25(2017.9.20.)호 “LG사이언

스파크 2차부지 신축현장 차량진출로 인근 상수도소화전 손괴 보수공사 승인요청건” 과 관련입니다.

2. 귀사에서 요청하신 소화전 보수공사 승인요청(LG사이언스파크 마곡 D22/D25 신축공사)에 대하여 다음과 같이 승인하여 회신합니다.

가. 대 상: 마곡지구 D22-1 지상식 소화전(공소300011호)

나. 공사기간: 2017. 9. 21. ~ 2017. 9. 29.

다. 승인내용

1) 소화전 이설비는 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거 원인을 제공한 기관[(주)서브원/대림산업(주)]이 보수 공사비용 전부를 부담하고,

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 보수 공사하고, 보수공사 완료후 3일 이내에 반드시 공사 전·후 사진을 붙여 회신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	09/21 이환종
협조자
시행	재난관리과-6824	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	부분공개(6)