문서번호	정수과-5278
결재일자	2017.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박근희		서한호	09/21 이달영
협조	주무관		조평대
	주무관		경규선

- 2017년 추석연휴 대비 -

정수약품 수급관리 및 비상근무조 편성 운영계획

2017. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 2017년 추석연휴 대비 -

정수약품 수급관리 및 비상근무조 편성 운영 계획

10일간 장기 추석연휴 기간 중 기상악화 등으로 인한 수질변화에 신속하게 대응하고자 정수약품 수급관리 및 비상근무 운영 계획을 수립 고품질 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

1. 추진개요

□ 추진기간(추석연휴) : 2017. 9. 30(토) ~ 10. 9(화).  추석 10.4(수)

□ 정수약품 보유현황(9.20일 기준)

구분	응집제			pH조절제		염소	산소	과산화수소
	PAC	PAHCS	응집보조제	가성소다	이산화탄소
보유량(톤)	270	211	1.5	94	25	18	40	14
사용일수	64일	22일	16일	150일	41일	40일	28일	23일
<비고> * 생산량 28만톤/일 기준 PAC 11㎎/L(4.2톤/일), PAHCS 25㎎/L(9.5톤/일), 가성소다 15㎎/L(6.3톤/일), 폴리아민 0.3㎎/L(0.9톤/일), 과산화수소 0.6㎎/L(0.6톤/일), 염소 0.5톤/일, 산소 1.5톤/일, 이산화탄소 0.6톤/일

□ 기상현황

○ 추석연휴기간 중 강수량 13.0mm 평년과 비슷하고 이동성 고기압 영향

으로 대체로 맑음.(출처 : 기상청 자료)

□ 중점 추진사항

○ 정수약품 사전 확보 및 수질안전관리

○ 비상근무조 편성 운영(추석연휴기간) : 5개조(3명/조)

○ 고압가스(염소, 산소, 이산화탄소) 안전교육

○ 사전점검(수질자동계측기 등)

- 2017년 추석 대비 정수장 안전점검 계획과 연계 추진(정수시설과-2994호 ‘17.9.11)

□ 세부 추진계획

○ 정수약품 수급관리

- PAC : 수질변화 등으로 재고량 부족 및 집중호우로 인한 탁도 증가 시 PAHCS 변경 투입

☞ 추석연휴 후 입고 예정(‘17.10.11)

	응집제 수급관리 문제점
공급업체 휴무(연휴기간 10일) 및 납품․검사기간 등을 고려 최소 25일 이상 소요 됨.

- 염소(Cl2) : 추석 전․후 입고 예정일(‘17.9.21. 10.10), 수질악화로 재고

부족시 전염소(취수장) 강화 투입

☞ 수급관리 문제없음 : 보유량 18톤, 사용일수 40일

- 산소(O2) : 오존만 투입 운영(추석 전․후 입고  예정일(‘17.9.28. 10.10))

☞  수급관리 문제없음 : 보유량 40톤, 사용가능일수 28일

- 이산화탄소(CO2) : 수급관리 문제없음(보유량 28톤, 사용가능일수 24일)

○ 비상근무조 편성 운영(추석연휴기간 9.30 ~ 10.9) : 5개조(3명/조)

구 분	1조	2조	3조	4조	5조	비고
조 장	홍병의	경규선	권학선	조평대	박근희	사항보고 및 수질관리, 긴급사항 대응조치
조 원	정승열 차재구	강지선 김관우	임해기 유덕종	이수한 이성배	김동선 유병생	수질관리 및 긴급 대응조치
※ 긴급사항 발생시 현장 위기관리 매뉴얼 참조 대응 조치 ※ 집중호우 및 수질 이상 발생 정위치 근무(평사시 자택 비상 대기 근무) ※ 야간 비상근무자 대체 휴무 인정

○ 고압가스 안전교육 : 교대직 근무자(A, B, C, D팀)

- 교육일시 : 9. 21(목)~ 22(금)

- 교육강사 : 김관우(산소 및 이산화탄소), 유병생(염소가스)

- 교육장소 : 중앙제어실 및 현장

- 교육내용 : 교육염소가스 누출대비 및 고압가스 이상발생시 조치사항

○ 수질관리 계획

- 생산량(평균) : 25만톤/일(최대 29만톤/일, 최소 20만톤/일(추석당일))

☞ 추석당일은 평일 평균 생산량 대비 30% 감소 추정

- 수질 분야

수질항목	탁도(NTU)	pH	잔류염소(mg/L)	맛․냄새물질
목표 수질	0.04~0.06	7.0~7.3	0.4 ±0.04	0

☞ 여과장애 조류인 규조류 증가 추세로 취수장 전염소 강화 및 역세척 강화 실시

붙임 : 비상근무조 편성 운영표 및 전년도 추석연휴 수질현황 각 1부.  끝.