상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 2017년 8월 운영 분석 결과 송부

1. 수질자동감시시스템(SWN) 2017년 8월 운영현황 분석 결과 및 7월 월보 수정자료를 송부하오니, 시스템 운영 및 수질감시 감독 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 월 평균 측정값 : 먹는 물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.05	0.51	6.91	150.9	24.3
배수지	0.05	0.31	6.96	168.0	25.0
가압장	0.05	0.30	6.89	170.6	25.2
수도꼭지	0.05	0.25	6.99	173.6	25.0

나. 가동률 : 99.8%

다. 경보음 : 15건(일시적 관말정체 7건, 일시적 탁도 상승 3건, 청사공사 등 오경보음 5건)

2. 노후측정기 교체에 따른 운휴 감시지점의 수질감시를 위해 관련 감시지점을 주의감시하시고 이상감지시 즉시 수분석을 실시하시기 바랍니다.

붙임  1. 수질자동감시시스템 2017년 8월 운영결과 1부.

2. 2017년 7월 강북정수센터 월평균값 수정 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과)
주무관	류동경		급수운영과장	09/21 이용구
협조자
시행	급수운영과-7569	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개