문서번호	녹색에너지과-19207
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	에너지효율화팀장	녹색에너지과장
이지영	이재성	09/22 김중영

시립병원 BEMS 자문회의 결과보고

2017. 9.

기후환경본부

(녹색에너지과)

시립병원 BEMS 자문회의 결과보고

에너지 사용이 많은 시립병원에 최적 ICT기반의 BEMS 시범도입에 따른 효율적 관리를 위해 전문가 자문회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일    시 : 2017. 9. 20.(수) 10:00

○ 장    소 : 서소문청사 1동 11층 회의실

○ 참석자: 14명

- 서울시(4) : 녹색에너지과장, 에너지효율화팀장외 업무담당자 2명

- 자문위원(3) : 박기현(에너지경제연구원 연구위원)

오재영(SK Telecom 부장)

정연쾌(한국전자통신연구원 박사)

- 시립병원(2) : 서북, 보라매병원 BEMS 업무담당자

- BEMS 구축업체(3) : 나라컨트롤(서북·서남병원), 신아시스템(보라매병원)

- 배석(2) : 한승호(서울에너지공사 부장), 박준호(인코어드)

○ 주요내용 : BEMS 운영현황 보고 및 향후 효율적 운영방안 자문

□ 주요 논의사항

○ 금일 논의사항(자문의견)에 대하여 해당 시립병원과 설치업체에서 참고하여 운영 및 사후관리 강화

○ BEMS 효율적 운영을 위한 매뉴얼 활용 및 근무인력에 대한 주기적인 자체교육 실시(설치업체 협조)

○ BEMS 운영자료 지속 모니터링 및 자동화 체계 유지토록 관리 요망

※ 동절기 운영후 EEMS 효과 및 성과 등에 대한 자문회의 개최 검토

【전문가 자문의견(요약)】

○ 에너지경제연구원 박기현 연구위원

- 건물의 에너지사용량 변화를 측정하는 방법 및 고려사항은 다음과

같음

· BEMS 설치 전과 후의 비교·분석 필요. 즉, 최적 관리·운영        및 기온(기후) 효과 분석이 필요

· 기기교체로 인한 에너지사용량 절감의 분석이 필요

- 성과 측정 및 구체적인 결과 분석이 필요

○ 한국전자통신연구원 정연쾌 박사

절감량 분석을 위한 선형회귀모델의 정확성을 위한 지속적인 협력

및 지속적인 탭 기능 수행 필요

열원기기에 대한 비효율적인 운영을 해결하기 위하여 구현된 BEMS

기반으로 효율개선을 위한 자동화기능 보완 필요

BEMS 시스템 효과를 높이기 위하여 효율개선사항에 대한 사용자

관리정보(운전가이드라인)를 제공할 수 있는 기능 보완 필요

BEMS 구축은 완료되었으나, 시스템 안정화 및 효율개선기능에

관한 검증 필요

○ SK Telecom 오재영 부장

현재 운전이 적정하게 되고 있는지에 대한 지표가 없으므로 성능

분석지표의 추가 개발 필요

BEMS 구축비는 센서의 설치비가 좌우하므로 관제포인트를 최소화하고

적정한 정도를 관리하면서 성과를 낼 수 있는 수준 관리 필요

회귀분석은 관제하고 있는 데이터 범위에 비해 비교적 낮은 수준으로

수행되고 있으므로 온도, 습도 데이터 보유 및 회귀분석 필요

붙임 : 자문의견서 1부.  끝.