이물질 출수 민원 해소방안(길동 370-* 일대)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이혜진	송종범	09/25 김태형
협 조
	주무관		송종학

문서번호 :	시설관리과-18386

명에 의거 지역담당 업무수행중 이물질 출수민원이 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

2017. 9. 25.

시설 7급 이 혜 진

1. 건    명: 이물질 출수 민원

2. 현    황

****************************

********************************************

****************************

******************************

3. 보고내용

〇 최초 이물질 민원 접수시 현장을 방문하여 인근 소화전, 인입선에서 수돗물 상태를 확인하였으며, 주변 상수도밸브를 조절, 물방향을 바꾸어 검은 알갱이 유출관로를 추적함.

〇 상기번지 앞 도로에 부설되어 있는 상수도관로는 DCIP 80mm 부설되어 있으나

금일 현장 재방문하여 점검함 바 미세한 검은 알갱이가 출수되었음.

〇 ********************************************

4. 조치의견

〇 상기번지 민원을 해소하기 위하여 *************단절관 연결공사가 필요하며 시민들의 수돗물 출수로 인한 불편을 해소하고자 명절전 도로굴착허가불가 및 녹물민원의 시급성을 감안하여  2017년 누수복구 연간단가업체에게 작업의뢰코자 합니다.

- 정비개요 :  DCIP 80mm×9m 관로연결, 150/80 밸브실 설치 1개소

◎ 위 치 도

끝.