문서번호	기전설비과-3676
결재일자	2017.9.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김윤곤		김남수	09/25 최진석
협조

한강공원 양화대교(상류) 승강기고장 조치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

한 강 사 업 본 부

(기전설비과)

한강공원 양화대교(상류) 승강기고장 조치완료 보고

한강공원 양화대교(상류) 경사형 승강기가 안내롤러의 노후·마모로 좌우 불균형(흔들림) 및 소음진동으로 정비가 필요하여 부품교체 및 조정완료되어 결과를 보고드림.

Ⅰ		고장개요 및 처리결과

승강기	고장일시	고장내용	원인(추정)	조치결과
양화대교(하류)	`17.8.17	경사형엘리베이터 안내롤러의 소음진동 및 좌우 불균형 운전 안전사고우려	가이드롤러 노후·마모로 베어링소손 (경사형승강기–이태리)	비규격(유럽) 국내 호환부품이 없어 제작주문 교체완료 (12세트)

Ⅱ		승강기고장 현황사진 및 조치

양화대교 승강기 전경	안내롤러 주문제작 교체(12셋트)

Ⅲ		점검정비(부품수리) 조치내용

□ 조치사항

○ `17. 8.17 ~ 9.19 : 고장원인 규명 및 부품조달(국내 호환부품이 없어 공장 주문제작)

○ `17. 9. 20 : 부품교체후 정상운행(㈜고암에이스-승강기 유지관리용역업체)

□ 소요예산

○교체비용 : 1,953,000원

○ 지출방법 : 일반지출(교체완료 검수후 계좌입금)

○ 제작설치 : ㈜고암에이스 대표 이용진

○ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설물관리 및 개선, 한강공원기전시설유지관리, 공공운영비

○ 교체내용 : 경사형승강기 안내롤러 12셋트 제작설치.

붙임  1. 교체사진 1부.

2. 하절기 지속강우에 따른 한강공원 승강기 고장 및 조치현황 보고 1부.  끝.