문서번호	정수시설과-3164
결재일자	2017.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김종훈		09/25 임두선
협조
	주무관		임원성

추석명절대비 배수펌프 점검 계획

2017. 9.

추석명절 대비 배수펌프 점검 계획

추석명절 장기간 연휴에 대비하여 침수피해 사전예방을 위한 배수펌프를 일제점검하여 정수설비 보호에 만전을 기하고자 함.

1		목 적

□ 추석명절 장기간의 연휴를 고려하여 정수센터내 배수펌프설비 일제점검 실시

□ 침수사고 발생시 피해예방을 위한 자체점검 능력를 함양하고 최적의 장비상태 유지

2		현 황

□ 배수펌프 현황 : 총34개소 68대

구분	배수펌프(유량 m3/min, 양정)			비고
규격	0.14m3/min, 10m	0.3m3/min, 10m	1.5m3/min, 10m
수량	2대	64대	2대

3		점 검 계 획

□ 침수피해 사전예방을 위한 배수펌프 점검시행

❍ 점검기간 : 2017. 9. 26 ∼ 9. 27(2일간)

❍ 점 검 자

- 김종훈, 이범호, 기계수리반 김덕현외 2명

- 임원성, 문강수, 허도영, 홍승찬, 노상대

❍ 점검사항

- 침수감지기가 설치되어 있는 4개소(송수펌프실, 제1정수장 여과지, 배출수지, 탈수기동)에 대하여 감지기 정상작동여부 및 제어실 침수경보 전송여부 확인

- 송수펌프실 자연배수 전동밸브(600A)가 침수감지기 작동에 의해 자동 개폐가 되는지 확인

- 공정별 배수펌프 자동·수동 운전상태 확인

- 각종 밸브류 및 압력계 점검

- 집수정내 각종 이물질 유입여부 확인 및 조치

- 맨홀내 안전사고 예방을 위한 시설물 유해요소 점검

붙임 : 배수펌프 현황 및 위치도면 1부.  끝.