문서번호	급수운영과-22029
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	북부수도사업소장
최용진	장종욱	09/26 김두성

단면보수 물량 변동에 따른 공사 실정보고[공릉배수지(5,6지) 내부방식 공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

북부수도사업소

급수운영과

보수물량 변동에 따른 공사 실정보고

공릉배수지(5,6지)내부방식공사 시행과 관련, 벽체 및 바닥, 기둥(도류벽 포함) 등 단면보수 작업시 열화 및 균열 구간에 노출 부식된 철근 제거를 위한 폼타이 제거, 단면보수 등 당초 설계 물량이 초과 예상됨에  따라 아래와 같이 공사실정 보고 합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 공릉배수지(5,6지)내부방식공사

□ 계약업체 : 신봉건설㈜  대표  최 기 병

□ 계약금액 : ************************

□ 공사기간 : 2017년 6월 26일 ~ 11월30일

□ 공사내용 : 방수방식 및 표면처리 등(32,710㎡)

Ⅱ		현 황

□ 감리 실정보고서(이준 북부1708-59호 및 60호)와 관련하여 현장 실사 및 확인 한 바, 당초 천정, 바닥, 벽체 및 도류벽 등 단면 보수 설계시 열화 균열 구간에 폼타이 제거 단면보수 13,500 개소(5지:6,500개, 6지:7,000개소)로 설계하였으나, 콘크리트 열화단면 제거(t=5mm)후 벽체·도류벽·헌치 등에서 실시공 폼타이 제거 물량이 21,258개소로 물량이 7,758개소 (5지: 5,117개소, 6지:2,641개소) 증가한 실정이며,

□ 또한 상대적으로 단면 상태가 심하게 열화된 5지는 단면보수 (t=10,20,30mm)시 벽체 및 도류벽(기둥) 열화면 과다로 상, 하단부의 전면 및 일부 깨기를 해야할 실정으로 단면보수  물량(5지: 1,158㎡ 증, 6지:284㎡ 감)이 874㎡ 증가한 실정임.

□ 상기와 같이 수분함수율이 10% 내외 상태에 단면보수 물량을 확인 결과 5,6지 배수지내 폼타이 제거 7,758개소 및 단면보수 물량이 874㎡로 물량증가.

Ⅲ		조 치 의 견

□ 배수지(5.6지) 내부열화로 인한 폼타이제거 및 단면보수 추가 물량은 추후 설계변경시 처리코자 하며 각 지별 자재(도막 등) 설치에 따른 후속 공사 공정추진에 만전을 기 하고자 함.

□ 추가물량 및 개략공사비 : 129,507천원 증

○ 폼타이제거 : 7,758×9,840원=76,388천원

○ 단면보수

- t=10mm : 504㎡×42,486원=21,412천원

- t=20mm : 268㎡×78,015원=20,908천원

- t=30mm : 98㎡×105,130원=10,302천원

- t=90mm : 2.4㎡×207,402원=497천원

붙임 : 1. 공사 실정보고서 각 1부.

2. 폼타이제거 및 단면보수 사진 및 물량산출 각 1부.  끝.