문서번호	정수과-5362
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		서한호	09/26 이달영
협 조
	주무관			한미경
	주무관			조평대

염소가스 투입설비 부품 구매설치 계획

2017. 09.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소가스 투입설비 부품 구매설치 계획

우리 정수센터에서 정수약품으로 사용하는 염소가스 투입설비중 진공(저압)배관 밸브를 아래와 같이 구매 및 직접교체 하여 염소투입시설 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 염소가스 진공(저압)배관 밸브 설치현황 및 문제점

○ 진공(저압)배관 밸브 설치현황

[단위: 개]

품 명	규 격	총수량	밸브재질		비 고
			PVDF	PVC
유니온밸브	40A	23	23	-
	25A	61	44	17
	20A	12	6	6
	15A	20	-	20
	합 계	116	73	43

※ PVC(Polyvinyl chloride): 폴리염화비닐

PVDF(Polyvinylidene Fluoride): 폴리비닐리텐 플로라이드(테프론)

○ PVC밸브 문제점

- 기 설치된 PVC밸브는 PVDF밸브보다 내화학약품성 및 충격에 약함.

- 염소가스 접촉에 의한 변형 및 장시간 사용시 밸브차단 기능이 저하 됨.

- 밸브 누설등 이상 발생시 신속한 조치를 위해 자체보수 능력 향상 필요.

□ 조치 계획

○ 밸브구매에 의한 직접 교체설치로 교육효과 및 긴급 조치능력 향상.

- 기 설치 PVC밸브 교체수량: 43개(위 표, PVC밸브 설치 현황)

- 예비품 구매 수량: 11개(아래 표, 예비수량)

○ 구매예정물품 현황

[단위: 개, 원]

품 명	규격	설치수량	교체수량	예비수량	구매수량 (교체+예비)	구매단가	구매금액
유니온밸브 (PVDF)	40A	23	-	3	3	169,100	507,300
	25A	61	-	4	4	88,480	353,920
	20A	12	6	2	8	61,400	491,200
	15A	20	20	2	22	57,380	1,262,360
	소계	116	26	11	37	-	2,614,780

□ 구매방법

○ 예상금액: 2,876,250원(금이백팔십칠만육천이백오십원)부가세 포함

○ 계약방법: 수의계약

○ 수의계약 사유: PVDF밸브는 국내 아성플라스틱밸브(주)에서 단독 제조하며,

직영판매점 2개소 비교견적 후 최저가 구매하고자 함.

○ 수의계약 업체: **************************

************************************

○ 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(수선유지비)

첨 부 1. 산출기초조서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 수의계약사유서 1부.

4. 법령근거 1부.  끝.