문서번호	정수시설과-3194
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
홍승찬		09/26 임두선
협 조

『취·송수 유량계』

자체 비교측정 실시 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『취·송수 유량계』

자체 비교측정 실시 계획보고

우리 정수센터에서 운영 중인 취·송수 유량계의 계측정밀도 확인을 위하여 아래와

같이 비교측정을 실시하여, 유량계에 대한 계측 신뢰성을 확보하고 정수생산 운영

및 유효율 분석 등 만전을 기하고자 함.

		관 련 근 거

정수시설과-135(2017.1.12.)호【2017년 정수센터 기전설비 유지관리 계획】

		취·송수 유량계 시설현황

구 분	구 경	형 식	설치년도	비 고
1취수	∅1,650	다회선 초음파	2009
2-1취수	∅1,350	〃	2014
2-2취수	∅1,350	〃	2014
송수(용마)	∅1,350	〃	2012
송수(아차산)	∅1,200	〃	2012

		비교측정 개요

측정기간 : ‘17.9.27.(수) ~ 9.29.(금)

측 정 자 : 공업7급 허도영 외 1명

측정장비 : 현재 보유 중인 포터블 초음파유량계(국가공인기관 교정 필)

유량계 정밀도 기준: 허용오차 ±1.5% 이내(관리기준)

비교측정 방법

- 취·송수 관로에 기준 유량계(포터블 초음파유량계)를 설치하고 현장 유량계와 동시에 3시간 이상 적산 유량을 비교 측정하여 기준유량계 대비 오차율이 기준이내 유지여부 확인

안전관리

- 유량계 자체 비교측정 시 최소 2인 이상이 한 조가 되어 작업 실시

- 장소가 맨홀인 경우 산소부족과 유독가스에 대비하여, 맨홀 내 산소농도 측정 및 유량계실 사전 환기 등으로 위험요인 제거

- 각종 안전장구(안전모, 무전기, 안전로프 등) 사전 확보

		측정결과 조치사항

비교측정 결과는 자체적으로 기록 유지

오차율이 기준값(±1.5%) 초과한 유량계는 본부에 보고.  끝.