문서번호	시설관리과-26787
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		강동철	09/26 김기상
협 조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고서(영등포동2가28-1**)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포구청 건축과로부터 ************번지의 건축허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토의견 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 현황

○ 관 련 문 서 : 건축과-29424(2017.09.20.)호

******************************

******************

○ 건 축 규 모 : 지하2층/지상12층, 연면적 2,468.71㎡

○ 용      도 : 근생,오피스텔(28),다세대(16)

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대방배수지

○ 평균표고 : 10.9m

○ 분기점 수압 : 3.0㎏/㎠

○ 인입 관경 : D=150mm에서 D=80mm로 인입공사 시행

-  근생, 오피스텔, 다세대

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조제1항 및 수도조례시행규칙 제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 : 『건축물의 설비기준에 관한규칙』제18조(별표3)에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표3, 별표4의 기준

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  D=80㎜로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 영등포구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.