문서번호	정수과-5361
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
임해기		서한호	09/26 이달영
협 조

「2017년도 추석연휴 기간」

배출수 처리시설 운영계획

2017. 9.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

「2017년도 추석연휴 기간」

배출수 처리시설 운영계획

추석연휴 기간 배출수 처리시설 적정 운영을 위하여 상황실 근무조 편성 및 비상시 조치계획 등을 마련하여 안정적인 아리수 생산에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진개요

일    시 : 2017. 09. 30∼10. 09.(10일간)

추진사항

연휴기간 상황실 근무조 편성

- 운영관리 용역업체 직원 및 정수과 직원

근무요령 수립

- 배출수 처리시설 점검방법

- 비상시 보고쳬계 및 조치사항

Ⅱ		추진계획

상황실 근무조 편성 운영

배출수 처리시설 순찰 및 점검(주간) : 운영관리요원 및 정수과 담당

날짜	9.30	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
근무자	유남용	박건수	임해기	임해기	박건수	임해기	김태현	김태현	고진홍	박건수

※ 재택근무를 원칙으로 하되, 10월 1, 2, 5, 7일은 출근하여 운영상태 상세확인

배출수 처리시설 순찰 및 점검(야간) : 제어실 근무자

근무요령

점검사항

- 배출수 모니터링(pH, COD, SS) 확인

※ 현재 광진구청에 개선계획서 제출(시운전 기간)

- 농축조 운영 상태 확인

· 농축조 세목스크린 운영상태, 슬러지 수집기 운전상태 확인 등

· 배출수지 및 배슬러지지 운영상태

· 2차 농축조 계면 또는 토르크 확인

비상시 조치사항

- 방류수질 이상 시 : 배슬러지지 → 농축조 이송펌프 가동중단 후 배출수 담당(임해기) 및 운영관리총괄(박건수)에게 연락

- 배출수처리시설 기기 이상시 : 이상부위 확인 후 배출수 담당 및 운영관리총괄에게 연락

비상연락망

**********************************

********

**********************************)

*************************************************************************.  끝.