문서번호	자원관리과-13158
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		장비관리팀장	자원관리과장
박지호		조철수	09/26 김의한
협 조
	담당자			정은택
	주무관			신인숙

전기설비 월간점검(9월) 결과 보고

2017. 09.

서울종합방재센터

(자원관리과)

전기설비 월간점검 결과보고

전기안전관리규정 및 전기안전관리 계획에 따라 전기 안전사고를 예방하고 안정적인 전기설비 운영을 위한 전기설비 월간점검(2017년 09월) 을 실시하고 결과를 보고 합니다.

1		관련근거

산업자원통상부 제2016-16호(2016.02.07.)『전기안전관리자 직무에 관한 고시』

자원관리과-44(2017.1.2.)『2017년 서울종합방재센터 전기안전관리계획』

자원관리과-12481(2017.09.20.)『전기설비 월간점검(9월) 계획』

2		점검개요

일시 : 2017.09.22. (금) 09:00 ~ 17:00

점검대상 : 수배전설비, 비상발전설비, 저압설비, 무정전 전원장치 등

점검자 :*********

3		점검내용

전기설비 : 수전설비, 변압기, 저압설비, 차단기, 축전지 등 기기의 발열 여부 및 동작상태(육안점검 및 계측기 활용)

발전설비 : 비상발전기(600㎾ 1대, 42㎾ 1대) 시운전 및 각부 점검

기타설비 : 외부 조명(선로 점검)

4		점검결과

전기설비 및 비상발전설비 점검 결과 : 양호

기타설비 점검

- 외부 조명 선로 절연저항 측정 : 양호

향후계획

- 전기설비의 지속적인 유지관리로 안전사고 예방 및 설비의 최적 상태 유지

5		전기안전교육

개요

- 일자 : 2017. 09.22. (금)

- 장소 : 전기실

- 진행 : 전기안전관리자

- 대상 : 당일 근무자(전기) ※ 비번자는 교육자료 공람(게시) 등으로 대체

내용 : 전기사고 예방, 비상발전기 운용

교육 자료

- 현장 전기직 종사자 전기안전 교육(한국전기기술인 협회)

- 정전대비 비상 발전기 점검 및 운용요령(한국전기기술인 협회)

6		보수작업

보수 내용

- 센터 외부 창고 : 형광등 교체

- 공공안전관 휴게실 : 천정 조명 배선 정비

7		이동용 발전차 지원 관련

개요

- 일자 : 2017. 09.22. (금)

**************

- 목적 : 전기설비 연간점검 진행시(4/4분기 내) 병행 예정인 이동용 발전차량 전원 공급 관련 사전 확인

내용

서울종합방재센터 전기설비 용량을 충족하는 발전차(500㎾)를 보유한 강남소방서 현지방문 발전차량의 전원 공급 장치(케이블, 단자 등) 확인

결과

확인 결과 현 상태에서 발전차 활용이 불가하며 다음과 같이 개선사항 필요

개선방안

◉ 전문 업체선정 센터와 강남소방서 연계시공

○ 발전차 발전기 점검 및 유지 관리(전문업체)

○ 발전차 차단기 및 내부 케이블 개선

○ 상호간 전력케이블·연결터미널, 단자대 개선 등

향후 추진사항

○ 한국전력공사 발전차 지원관련 협의

6		근무사항

점검자(전기)1명 보강 : ****************************

붙임 :  1. 수배전반 월간점검 기록부 1부

2. 비상발전기 점검기록부 1부

3. 전기안전교육 1부

4. 센터 정전사고 대비 발전차 지원 협조 관련 현지 확인 1부

5. 전기설비 보수작업 1부. 끝.