문서번호	공간정보과-7028
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(1,3)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		이성환	09/26 강신재
협조
	주무관		김영혁

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

용역사 간 교차탐사 및 확인측량 결과보고

2017. 9.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

용역사 간 교차탐사 및 확인측량 결과보고

『2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』완료구간 성과물에 대한  용역수행사 간 교차점검 및 확인측량 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

관련방침

❍「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한 용역사 간

교차탐사 및 확인측량 계획 공간정보과-6199호(2017. 8. 28.)

점검기간 : 2017. 9. 4.~9.15.

점검대상 : 공공측량성과심사(1차) 신청한 탐사·측량성과

점검방법

❍ 용역사 간 교차탐사 실시(서북⇒동남⇒서남⇒서북) : 기존관 탐사성과

❍ RTK를 활용한 확인측량실시 : 신설기준점 및 제수밸브 측량성과

결과요약

❍ 교차탐사결과 : 공공측량성과심사 적합기준(80% 이상)에 “만족”

점검대상	점검사항	점검물량	일치	불일치	일치율
탐사성과 3.9㎞	평면	570점	565점	5점	99.1%
	심도	522점	518점	4점	99.2%

❍ 확인측량결과 : 공공측량작업규정 허용오차기준(±10㎝이하)에 모두 “만족”

점검대상	점검물량	일치	불일치	일치율
신설기준점·제수밸브 측량성과	83점	83점	-	100.0%

Ⅱ		용역사 간 교차탐사

세부내용

❍ 점검대상 : 성과심사(1차) 기존관 신청물량(245.9㎞) 중

사업소별 점검물량 2% 이상(3.9㎞) 선정

※ 공공측량성과심사 현지심사 물량 기준(2%)과 동일

❍ 점검현황

구 분	중 부	서 부	북 부	강 서	남 부	동 부	강 남	강 동
용역업체	신한항업, 아세아항측, 동광지엔티			공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템		새한항업, 한국SGT, 범아엔지니어링
점검업체	공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템			새한항업, 한국SGT, 범아엔지니어링		신한항업, 아세아항측, 동광GNT
점검기간	`17. 9. 6.~9. 7.			`17. 9. 5.~9. 6.		`17. 9. 5.~9. 6.
점검연장	492m	418m	419m	623m	620m	508m	460m	440m
위 치	효창동	녹번동	수유동	화곡동	신림동	자양동	청담동	천호동

❍ 점검방법

- 용역수행사 간 상호교차 탐사/측량

- 정확도 개선사업 및 사업소 GIS 담당 입회

․ 탐사 위치를 기존 탐사와 다른 지점에서 실시하는지 여부

․ 탐사장비의 기계적 수치의 의해 탐사하는지 여부(위치 및 심도)

․ 측량시 탐사된 위치를 정확하게 측량하는지 여부

❍ 교차점검결과 적합판정

- 공공측량성과심사 규정 기준 적용

<지하시설물 조사/탐사 허용오차 범위>        <지하시설물 조사/탐사 적합 판단 기준>

대상물	오 차 범 위		비고
	평 면	심 도
금속관로	30㎝	30㎝	깊이 3.0m이내

구 분	적 합 기 준		비고
	평 면	심 도
조사/탐사	80%이상	80%이상

교차점검 결과

❍ 교차점검 결과현황

구 분	사업소	점 검 사 항	점 검 대 상	검 사 결 과
				일치(점)	불일치(점)	일치율
계		평면	570	565	5	99.1%
		심도	522	518	4	99.2%
서 북	소계	평면	283	281	2	99.3%
		심도	235	234	1	99.6%
	중부	평면	123	121	2	98.4%
		심도	96	96	-	100.0%
	서부	평면	95	95	-	100.0%
		심도	82	82	-	100.0%
	북부	평면	65	65	-	100.0%
		심도	57	56	1	98.2%
서 남	소계	평면	132	130	2	98.5%
		심도	132	130	2	98.5%
	강서	평면	80	79	1	98.8%
		심도	80	78	2	97.5%
	남부	평면	52	51	1	98.1%
		심도	52	52	-	100.0%
동 남	소계	평면	155	154	1	99.4%
		심도	155	154	1	99.4%
	동부	평면	59	58	1	98.3%
		심도	59	58	1	98.3%
	강남	평면	43	43	-	100.0%
		심도	43	43	-	100.0%
	강동	평면	53	53	-	100.0%
		심도	53	53	-	100.0%

❍ 점검결과 분석

- 교차점검결과, 평면 570점 중 565점(일치율 : 99.1%), 심도 522점 중 518점(일치율 : 99.2%)이 일치하여 공공측량성과심사규정 적합기준(80% 이상)에 “만족”

Ⅲ		RTK를 활용한 확인측량

세부내용

❍ 점검대상 : 성과심사(1차) 신청물량 중 신설기준점 및 제수밸브 83개소

※ 위성수신장애로 당초 사업소당 20개소에서 10개소로 축소

❍ 점검현황

구 분	중 부	서 부	북 부	강 서	남 부	동 부	강 남	강 동
용역업체	신한항업, 아세아항측, 동광지엔티			공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템		새한항업, 한국SGT, 범아엔지니어링
점 검 자	전성호, 신정민			전성호, 신정민		전성호, 김영혁, 신정민
점검기간	`17. 9. 14.			`17. 9. 12.		`17. 9. 15.
관측장비	Trimble GNSS R5			Leica GS15		Trimble GNSS R10
점검개소	8점	11점	12점	10점	10점	12점	10점	10점
위 치	효창동	녹번동	수유동	화곡동	신림동	자양동	논현동	천호동

❍ 점검방법 : 네트워크 RTK※측량을 통한 실시간 좌표 점검

- GNSS 수신기를 이용한 좌표확인

․ 관측시간 : 관측점 마다 10초이상

․ 좌표계산 : GNSS 수신기에 의한 실시간 좌표 계산 처리

※ Network-RTK이란?

GNSS 상시관측소를 네트워크로 연결하고 삼각망 내부에 오차를 보정한 가상기준점을 생성하여 가상기준점의 데이터와 보정신호를 수신기에 전송하는 정밀측량기술

❍ 확인측량결과 적합판정 :  공공측량작업 규정 기준 적용

<지하시설물 지상측량 허용오차 범위>

대 상 물	오 차 범 위	비 고
상수도 시설물	10㎝

확인측량 결과

❍ 확인측량 결과현황

구 분	사업소	점 검 대 상(점)	검 사 결 과
			일치(점)	불일치(점)	일치율
계		83	83	-	100.0%
서 북	소계	31	31	-	100.0%
	중부	8	8	-	100.0%
	서부	11	11	-	100.0%
	북부	12	12	-	100.0%
서 남	소계	20	20	-	100.0%
	강서	10	10	-	100.0%
	남부	10	10	-	100.0%
동 남	소계	32	32	-	100.0%
	동부	12	12	-	100.0%
	강남	10	10	-	100.0%
	강동	10	10	-	100.0%

❍ 점검결과 분석

- 확인측량 결과, 83점 모두 공공측량성과심사규정 허용오차(±10㎝이하)에 “만족”

Ⅳ		향후계획

교차검점 결과 중 불일치 성과 재확인 지시

❍ 수행사 간 의견공유 및 재확인 후 최종 성과결정 및 보완 : 2017. 9. 26.

붙 임 : 1. 사진첩  ……………………    1부

2. 교차탐사 결과보고서 …… 각 1부.

3. 확인측량 결과보고서 …… 각 1부. 끝.