문서번호	기전과-9664
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김윤재		안종필	09/26 최태용
협조
	주무관		권택준

2017년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역 결과(9월) 보고

2017. 9.

기 전 과

재방송설비 유지보수 용역 결과 보고

우리 사업소 도로터널(6개소) 라디오 재방송설비에 대한 유지보수용역(9월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

○ 용 역 명 : 2017년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역

○ 계약금액 : 35,508,000원

○ 계약기간 : 2017. 3. 1. ~ 2017. 12. 31.

○ 계 약 자 : 아함전자 대표 양영석

□ 시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점검내용	확인자	비고
북악	9. 15.	‣ 93.1㎒ 수신시 OUTPUT콘넥타 접속 불량, 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	유영욱
구기	9. 15.	‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정 ‣ 기기 발열 상태 점검	유영욱
동망봉	9. 15.	‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 98.1㎒ 송신기 출력 낮음, 높임 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정	유영욱
공릉	9. 12.	‣ LCX CABLE(AH-0808) 노후로 인한 손실 많음 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정	김종갑
삼청	9. 15.	‣ 89.1㎒, 93.1㎒ 수신기 잡음 섞임, 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정	유영욱
자하문	9. 15.	‣ 101.3㎒ 수신기 LED접속 불량, 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정	유영욱

□ 향후계획

○ 터널 라디오 재방송설비 10월분 유지보수용역 시행

붙임 1. 재방송설비 유지보수용역(9월분) 점검결과 보고서 1부. 끝.