문서번호	물재생시설과-14485
결재일자	2017.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	09/28 이철해
협 조
	위탁관리팀장			이문주
	물재생시설팀장			代양해선
	물재생기전팀장			황철호
	오폐수관리팀장			김윤수

2017.8월 물재생센터 운영현황

2017. 9.

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 8월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2017.8월 하수처리량은 1일 평균 526.72만m3로 운영용량 대비 120.5%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 148.8% > 중랑 127.9% > 탄천 100.1% > 난지 88.6%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`17.8월	일평균	526.72	171.42	76.20	90.09	189.02
	가동률	120.5%	127.9%	88.6%	100.1%	148.8%
	1차 처리량	60.93	30.23	4.05	3.35	23.30
	2차 처리량	465.80	141.19	72.15	86.73	165.72

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 2)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`16년					`17년
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량	67.1	33.0	74.8	16.7	16.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0
처리량	422.3	402.1	393.4	397.9	404.5	386.8	390.8	388.0	400.3	382.9	406.2	554.1	526.7
중랑	126.0	117.6	111.2	131.2	133.9	123.7	122.8	119.1	120.0	113.4	125.4	176.8	171.4
난지	58.6	54.9	54.5	50.8	51.7	49.0	48.9	49.5	53.6	51.0	53.9	85.6	76.2
탄천	76.6	72.9	73.1	68.4	69.8	67.7	70.8	71.5	73.7	70.9	74.6	95.2	90.1
서남	161.1	156.4	154.6	147.4	149.1	146.4	148.4	147.8	153.1	147.6	152.3	196.5	189.0

‣ 2017년 8월 강수량 297.0mm는 최근 5년간 8월 강수량 평균205.2mm의 144.7% 수준임

최근 5년간 8월 강수량 평균	`12.8월	`13.8월	`14.8월	`15.8월	`16.8월
205.2mm	465	149	173	172	67

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`17.7월	유 입	104.76	51.59	76.28	25.33	2.42	136,772
		방류수	3.58	5.95	3.73	11.62	0.14	454
	`17.8월	유 입	105.04	56.94	79.09	23.75	2.53	148,246
		방류수	2.71	5.85	3.56	10.72	0.12	315
난 지	`17.7월	유 입	57.02	29.97	62.74	15.38	1.64	164,794
		방류수	3.87	5.96	3.36	10.48	0.16	588
	`17.8월	유 입	71.89	34.57	61.35	22.36	2.36	212,345
		방류수	4.22	5.73	2.98	11.77	0.22	757
탄 천	`17.7월	유 입	111.58	55.29	114.58	27.91	3.27	194,839
		방류수	5.23	6.42	3.28	11.58	0.22	1,181
	`17.8월	유 입	104.32	52.68	114.79	27.69	3.20	222,935
		방류수	4.60	7.17	2.45	9.60	0.21	1,267
서 남	`17.7월	유 입	113.25	54.09	96.90	29.30	2.93	230,516
		방류수	4.25	8.07	3.97	13.43	0.16	41
	`17.8월	유 입	107.77	51.01	107.72	25.33	2.51	145,806
		방류수	3.63	6.99	3.56	12.53	0.23	40

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`16년					`17년
		8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량		67.1	33.0	74.8	16.7	61.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0
중랑	유입	145.9	133.7	142.5	148.0	155.0	165.6	175.0	184.5	166.6	153.1	148.9	104.8	105.0
	방류	6.3	5.3	5.2	5.9	7.0	7.9	8.6	8.8	7.5	7.2	5.7	3.6	2.7
난지	유입	100.8	105.2	110.3	125.4	135.0	150.7	158.9	157.1	147.8	155.5	140.2	57.0	71.9
	방류	5.4	5.8	4.9	5.0	5.8	6.8	6.4	5.5	5.5	3.9	3.1	3.9	4.2
탄천	유입	125.9	123.3	127.3	130.7	128.5	129.6	136.0	133.4	141.8	157.6	129.6	111.6	104.3
	방류	4.1	4.5	3.8	4.4	6.1	7.0	8.3	7.7	5.4	5.4	6.2	5.2	4.6
서남	유입	106.3	125.6	122.9	138.2	157.9	163.7	156.2	160.7	174.0	168.7	141.7	113.3	107.8
	방류	7.6	7.2	6.7	7.6	8.2	8.6	7.6	6.6	6.5	6.5	6.0	4.3	3.6

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 8월 대비 17.7% 증가(38,402㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 8월 대비  1.4% 증가(      18㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 8월 대비  5.6% 증가(      49㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`16.8월	`17.8월
총 괄	하 수	216,750	255,152	38,402	17.7%
	침 출 수	1,266	1,284	18	1.4%
	음 폐 수	873	922	49	5.6%
중 랑	하수 (의정부시)	459	699	240	52.2%
	침출수 (성동구)	5	5	△0	△0.2%
	음폐수 (강동, 도봉)	280	343	63	22.7%
난 지	하수 (고양시)	16,765	26,107	9,341	55.7%
	침출수 (월드컵공원)	1,055	1,185	130	12.3%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	393	333	△60	△15.3%
탄 천	하수 (과천, 하남)	51,052	69,408	18,356	36.0%
	침출수 (서초, 하남)	83	56	△26	△32.0%
서 남	하수 (광명)	148,474	158,939	10,465	7.0%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	124	38	△85	△69.1%
	음폐수 (강남 등 13개구)	200	246	46	22.7%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`17.8월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`17.7월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	132,282	467.5	28.3	130,518	1,765	1.4%
중 랑	49,437	141.2	35.0	50,774	△1,337	△2.6%
난 지	16,769	73.9	22.7	20,683	△3,913	△18.9%
서 남	49,072	165.7	29.6	44,654	4,418	9.9%
탄 천	17,004	86.7	19.6	14,407	2,597	18.0%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 1.4%(1,765kg/일) 증가

- 증가비율 : 탄천 18.0% > 서남 9.9% > 중랑 △2.6% > 난지 △18.9%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 28.3g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 35.0 > 서남 29.6 > 난지 22.7 > 탄천 19.6

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`17.7월	`17.8월
총 계	케익량	1,843	1,784	△59
	약품량	4,893	4,391	△501
중 랑	케익량	544	533	△11
	함수율	77.0	76.8
	약품량	976	872	△105
	주입률	0.79	0.71
난 지	케익량	450	367	△83
	함수율	76.5	76.5
	약품량	726	559	△168
	주입률	0.57	0.57
탄 천	케익량	341	324	△17
	함수율	76.3	75.6
	약품량	2,175	1,916	△259
	주입률	1.01	0.83
서 남	케익량	508	560	52
	함수율	77.9	76.0
	약품량	1,015	1,045	30
	주입률	0.91	0.78

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 서남 560톤/일 > 중랑 533톤/일 > 난지 367톤/일 > 탄천 324톤/일

- 전월대비(톤/일) : 서남 52 > 중랑 -11 > 탄천 -17 > 난지 -83

‣ 함수율

- 중랑 76.8% > 난지 76.5% > 서남 76.0% >  탄천 75.6%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 -0.2, 난지 0, 탄천 -0.7, 서남 -1.9

‣ 약품주입률

-탄천 0.83% > 서남 0.78% > 중랑 0.71%  > 난지 0.57%

- 증감(%p) : 중랑 -0.09, 난지 0, 탄천 -0.18, 서남 -0.13

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,833	1,809	1,783	11	14	25	1	16	8
중 랑	552	542	533	3	5	11		7	3
난 지	377	371	366	2	3	6	1	5	0
서 남	572	565	560	4	1	8		3	4
탄 천	331	331	324	2	5

‣ 전년도 8월 대비 1일 평균 발생량 124톤/일(1,957→1,833) 감소

- 하수폐기물 122톤/일 감소, 분뇨폐기물 동일

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 -7 > 중랑 -15 > 난지 -34 > 탄천 -68

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 59톤/일(1,892→1,833) 감소

- 하수폐기물 56톤/일 감소, 분뇨폐기물 2톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 51 > 탄천 -11 > 중랑 -17 > 난지 -83

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용 (소각)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,989	1,067	58	1,001	8	922	628	294
중 랑	545	264	32	232	0	281	281	0
난 지	479	162	12	149	1	317	161	156
서 남	599	461	15	447	0	138	0	138
탄 천	366	180	0	173	7	186	186	0

‣ 전년도 8월 대비 1일 평균 처분량 151톤/일(2,140→1,989) 감소

- 외부처리 : 194톤/일 감소 (탄천 -30 > 서남 -40 > 난지 -51 > 중랑 -74)

․매립 14(44→58), 고형화 -146(1,147→1,001), 재활용 -62(70→8)

- 자체처리 : 43톤/일 증가 (난지 41 > 서남 14 > 탄천 6 > 중랑 -17)

․건조 22(606→628), 소각 21(273→294)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 25톤/일(1,964→1,989) 증가

- 외부처리 : 83톤/일 감소 (난지 19 > 탄천 11 > 중랑 -38 > 서남 -75)

․매립 1(57→58), 고형화 -89(1,090→1,001), 재활용 6(2→8)

- 자체처리 : 108톤/일 증가 (난지 56 > 서남 43 > 탄천 33 > 중랑 -24)

․건조 7(621→628), 소각 101(193→294)

‣ 2017.8월 발생량 대비 처리량 비율은 108%로 전월 104%대비 4% 증가

- 처리율 : 난지 127% > 탄천 110% > 서남 105% > 중랑 99%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 난지 107% > 중랑 94% > 탄천 93%

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 난지 104% > 서남 92%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 1.5% 감소하였음.

․ `17.7월 191,039 → `17.8월 188,243〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2017.7 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	188,243	191,039
중랑	#고도	1,058	6.34	86.0	60.50 [50]	2.58	70.8	1,058	23,346	22,264
	# 3,4	3,974	5.20	48.1	31.30 [50]	3.83	55.4	3,773	45,755	50,629
난 지	# 1	1,906	2.71	72.0	53.06 [40]	2.95	54.7	1,824	17,061	18,132
	# 2	818	5.52	64.5	38.43 [40]	3.08	52.9	778	15,682	14,125
탄 천		1,890	6.09	59.3	28.80 [30]	4.20	50.9	1,890	20,464	22,995
서 남	# 1	1,504	5.61	64.2	36.90 [30.6]	3.72	53.1	1,578	42,757	40,354
	# 2	2,150	5.71	56.3	28.60 [30.6]	3.93	47.9	2,150	23,179	22,540

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 52.9→60.5	#1 52.0→53.1	33.1→28.8	#1 28.6→36.9
#3,4 20.1→31.3	#2 37.7→38.4		#2 16.3→28.6

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			188,243	69,101	32,743	20,464	65,935
	사용량		168,321	59,598	27,636	17,226	63,861
	사용내역	가온보일러	1,934	1,232	0	680	23
		가스발전기	8,628	0	0	1,033	7,595
		건조보일러	67,554	35,436	16,604	15,513	0
		소각장 보조보일러	1,347	0	0	0	1,347
		바이오가스	22,930	22,930	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	2,815	0	2,815	0	0
		열병합발전	63,114	0	8,217	0	54,897
기타(잉여)			19,922	10,158	5,107	3,238	2,074

<소화가스 사용비율> - 2017.8-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `17.8월 일평균 처리량은 전월보다 3.1% 감소

• 감소량 : 345㎘/일(11,004→10,659㎘/일)

• 중랑 △55㎘/일, 난지 △157㎘/일, 서남 △133㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`17.7월	`17.8월
총 계	소 계	12,500	11,004	10,659	△3.1%	△345
	정화조		10,959	10,604
	분 뇨		44	55
중 랑	소 계	4,000	4,142	4,087	△1.3%	△55
	정화조		4,125	4,068
	분 뇨		17	20
난 지	소 계	4,500	3,622	3,465	△4.3%	△157
	정화조		3,610	3,445
	분 뇨		12	20
서 남	소 계	4,000주)	3,239	3,106	△4.1%	△133
	정화조		3,225	3,091
	분 뇨		15	15

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`17.1~8월)		314,345	118,123	46,688	48,522	101,012
`17.8월	계	39,237	14,543	6,043	5,814	12,837
	한전	38,683	14,509	6,040	5,751	12,383
	자체발전 (비율%)	553	34	3	63	454
		(1.43%)	(0.23%)	(0.04%)	(1.10%)	(3.67%)

끝.