문서번호	행정운영과-10869
결재일자	2017.9.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		유정상	09/29 정진일
협조

2017 하반기 본부 청사 안전점검 결과 보고

<특정관리대상시설물 안전점검 및 소방시설 종합정밀점검>

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

상수도사업본부

(행정운영과)

2017 하반기 본부 청사 안전점검 결과 보고

<특정관리대상시설물 안전점검 및 소방시설 종합정밀점검>

「재난 및 안전관리기본법」제27조 및「소방시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률」제25조에 의거 본부 청사 시설물에 대하여 특정관리대상 시설물 자체 안전점검과 소방시설 종합정밀점검을 병행 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 재난 및 안전관리기본법 제27조 및 동법 시행령 제31조

○ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙 제18조

※ 2017년 추석절 연휴 대비 청사시설 안전점검 병행시행

□ 개   요

○ 점검대상 : 본부 청사 및 부속시설물

※ 연면적 1,000㎡ 이상 공공업무시설(준공후 15년 경과된 건축물)

옥내소화전 또는 자동화재탐지가 설치된 연면적 1,000㎡ 이상 공공청사

○ 점검기간 : 2017.9.26. ~ 9.27(2일)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법

- 건축, 토목, 기계, 전기분야 : 자체 전기안전관리자 및 자체인력(9명) 활용 점검

- 소방시설 : 소방점검 전문업체인 ㈜유신플랜테크에서 특정관리대상

시설물 자체 안전점검 및 소방종합정밀점검 병행시행

- 도시가스시설 : 가스안전관리자 점검

※ 분야별 점검조 : 13명(자체10인, 외부 3인)

점 검 분 야	점 검 자	비고
건축, 토목분야	최영조, 강희권
기계분야	윤호현, 박정선, 장정환
전기분야	나동안, 강동규, 유덕희	전기안전관리자
소방시설	㈜유신플랜테크 김수성외 2인	소방점검전문업체 소방시설관리사
가스분야	이인호, 이학선	가스안전관리자

□ 점검내용

○ 건축물, 토목시설물

- 기둥, 보, 슬래브 등 주요 구조부의 변형 및 균열상태

- 지반침하 등 구조물의 위험여부

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

○ 기계, 전기, 가스시설

- 지하실 배수펌프 작동상태, 배관 누수부위 여부 점검

- 누전차단기, 비상발전기 등 전기시설 정상작동 여부

- 가스누설 감지기 작동여부 및 누설여부 점검

- 자동차단 가스밸브 작동상태 점검

○ 소방설비

- 소화기, 화재탐지기, 옥내소화전 정상 작동 상태

- 피난유도등, 피난·소화통로 확보 여부 및 유지관리 상태

□ 점검결과 및 조치계획

○ 지적건수 : 3건

- 건축, 토목분야 : 구조적 안전성에 유해한 결함은 조사되지 않음.

- 전기분야 : 특이사항 발견 못함

- 기계분야 : 특이사항 발견 못함

- 도시가스 : 특이사항 발견 못함

- 소방분야 :

· 본관 당직실 수신반 예비전원 밧데리 전압 낮음 - 교체요망

· 5층 정보통신 유지보수 창고내 열감지기 1개 불량 - 교체요망

· 별관4층 여자화장실 열감지기 1개 불량 - 교체요망

○ 조치계획 : 지적사항 3건에 대해서는 2017.9.29.까지 자체인력으로 조치완료

- 수신반 밧데리 교체(1개소), 열감지기 교체(2개소)

□ 향후계획

○ 점검결과 국가재난관리시스템(NDMS)에 입력 및 결과 통보→시설과

○ 소방 종합정밀점검결과 보고서 제출 → 서대문소방서

○ 추석절 연휴기간중 청사 순찰 및 청소 시행

- 아리수광장, 체력단련실, 다목적실, 직원휴게실 등 공용사용 공간 집중 점검 순찰

※ 연휴 기간중 출근 근무조 편성

일 자		9. 30 (토)	10. 1 (일)	10. 2 (월)	10. 3 (화)	10. 4 (수)
근무조	시설	최영조	강동규	윤호현		강동규
	청소	하정임		김석분 하정임 이인호
일 자		10. 5 (목)	10. 6 (금)	10. 7 (토)	10. 8 (일)	10. 9 (월)
근무조	시설			강동규		윤호현
	청소		강점숙 진경숙 이인호			조정화 은희순 박용희 이인호

첨부 : 1. 분야별 안전점검 결과서 1부

2. 안전점검 및 조치장면 사진 1부.

3. 소방 종합정밀점검 보고서 1부. 끝.