문서번호	정수과-5438
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이용철		김효상	09/29 신동호
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스안전교육(09월)실시 보고

2017. 09

뚝도아리수정수센터

【정수과】

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2017. 09. 26~ 29	장 소	취수장 염소저장실	강 사	이용철 최영석
제 목 : 염소가스 누출시 응급조치방법
□ 교육내용 1. 염소가스 누출시 누설위치 확인방법 가) 제어실 모니터에서 감지기 알람 확인 나) 이상음, 냄새 등 감각확인 및 암모니아수 활용 다) 각종 계기 작동상태 확인 2. 염소가스 누출시 행동요령 가) 중화설비 작동방법 나) 방독마스크 등 보호구 착용 다) 응급조치방법 3. 임무 및 역할 가) 부서별,개인별 임무 및 역할 □ 교육 참석자 A조 오백균 서용택 B조 정방환 장용면 C조 홍사균 정재용 D조 배만순 강옥석

※ 붙 임 : 교육사진 1부.

1. 염소가스 누출시 누설위치 확인방법

가) 제어실 모니터에서 감지기 알람 확인

염소가스 누출시 경보음과 동시에 제어실 모니터의 염소가스설비 화면의

좌측상단에 있는 “염소설비 가스감지 현황”에 16개의 가스감지기 표시중

누출을 감지한 감지기의 색상이 녹색에서 빨간색으로 바뀌어 있어서 어디서

누출이 되었는지 확인이 가능하다.

나) 이상음 냄새 등 감각확인 및 암모니아수 활용

모니터에서 가스누출을 감지후 바로 이상이 있는 현장으로 내려가서

정확히 어느부분에서 누출이 되었는지 확인하여야 한다.

이때 가스가 새는 소리나 냄새로도 감지가 가능하지만 누출이 의심되는

부분에 암모니아수를 뿌리면 암모니아가 염소와 격렬하게 반응을 하며 흰연기가

피어오르므로 보다 쉽게 누출부위를 찾을 수 있다.

다) 각종 계기 작동상태 확인

누출이 되는 부위가 배관 연결부위나 혹은 압력계, 온도계 등 각종 기기장치의

문제로 가스가 누출되었는지 확인하고 이에 따른 조치를 취한다.

2. 염소가스 누출시 행동요령

가) 중화설비 작동방법

① 염소가스가 누출 후 중화설비가 자동으로 작동이 안될 경우-

염소실 2층 안전관리실에서 염소설비 동력반 판넬에 있는 중화팬과 중화펌프

레버를 자동에서 수동으로 변경해 주고, 1층 중화설비실에 있는 작동판넬에서

중화펌프와 중화팬의 ON스위치를 누르면 작동이 된다.

나) 방독마스크, 공기호흡기 등 보호구 착용

① 염소가스의 누출이 더욱 심해지면 염소투입기실에 있는 안전장비함에서

방독마스크와 보호의 안전화 보호장갑을 착용후 누출 차단작업을 진행한다.

② 공기중의 산소농도가 18% 이하로 떨어지면 염소투입기실 출입구 외부에 비치된

공기호흡기를 사용하여 작업한다.

공기호흡기는 30~40분간 사용이 가능하며 압력이 30kg/cm2이 되면 작업을 중지한다

다) 응급조치방법

① 누출부위 확인후 누출 부위별 응급조치를 취한다.

누출부위	응급조치방법
공급관 밸브 연결부	-스패너로 용기밸브와 공급관 밸브 스핀들을 돌려 조인다.
용기밸브 그랜드너트	-누출되는 용기밸브가 위에 잇는지 확인한다. (액상으로 누출방지) 스패너로 용기밸브와 공급관 밸브 스핀들을 돌려 조인다. 공급용 동관을 풀고, 그랜드너트 안에 납-패킹을 하고 단단히 조인다.
용기 안전밸브 연결부위	-누설부위를 위로 향하게 한다. -스패너로 더욱 조인다.
누출량이 많아 자체적으로 조치가 어렵다고 판단될때	-중화장치를 빠르게 작동하여 누출가스가 확산 안 되게 한다. -방독마스크 등 보호장구를 착용하고, -염소가스용기와 공급관밸브 등에서 누출량 최소화 작업을 한다. -외부로 누출 우려시 소석회살포기로 제독작업을 한다. -대·내외 관계기관에 보고 및 협조를 요청한다.

3. 임무 및 역할

가) 부서별,개인별 임무 및 역할

부서명	임무 및 역할	비고 (담당 및 연락처)
가스안전관리자(주간)	-가스누설 장소 검지 및 확인 -중화장치 가동 및 누설부위 응급조치 -공기호흡기 및 보호의를 꺼내 착용 후 누출부위 응급조치 -대량 누출사고시 소장 보고 후 유관기관 합동 복구	-이용철(구내) 2246 -*************
취수장 제어실 근무자 (야간,공휴일)	-가스누설 장소 검지 및 확인 -가스안전관리자 비상 연락 -중화장치 가동 및 누설부위 응급조치 -공기호흡기 및 보호의를 꺼내 착용 후 누출부위 응급조치 -대량 누출사고시 소장 보고 후 유관기관 합동 복구	-취수장 제어실 책임자 -(구내) 2231