문서번호	도로시설과-12056
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
박갑임		김호성	09/29 박상돈
협조
	주무관		배광희

‘17. 추석대비 기전시설물 안전점검 결과 보고

2017. 9.

	안 전 총 괄 본 부 (도로시설과)

2017년 추석대비 기전시설물 안전검검 결과보고

추석을 대비하여 도로시설의 기전설비를 이용하는 시민들의 불편사항을 사전에 예방하기 위하여 기전시설물에 대한 점검 및 정비를 실시하고 그  결과를 보고 함.

1		점검개요

□ 점검기간 : 2017. 9. 4. (월) ~ 9.22.(금)

※ 추석연휴 : ‘17.10.1.(일)~ 10.9(월) 9일간[추석 : 10.4(수)]

❍ 점검방법 : 자체 점검계획 수립, 2인 1조로 점검시행

❍ 주요 점검사항

- 터널 및 지하차도 등 조명기구 점등상태, 소화전 설비 유지관리 상태

- 지하차도 배수로 및 집수정 청소상태

- 가로등, 경관조명 분전함 및 누전 차단기 작동상태

- 환기설비 가동상태 및 CCTV 유지관리 상태 등

❍ 점검결과 조치 : 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 신속히 보수완료

2		현 황

(단위:개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	언더 패스	철교하부도로
계	522	21	228	84	40	35	106	6	2
서울시설공단	156	1	58	21	30	4	28	6	2
도로사업소	368	20	170	63	10	31	78

※ 자동차전용도로 11개노선(165.02km)

3		점검결과 및 조치사항

□ 점검결과

- 가로등 및 경관조명 부점등, 전기선로 단선 등

- 지하차도 조명 부점등, CCTV 설비 불량, 소화기 표시등 부점등 등

- 집수정 예비펌프 전원케이블 서손

- 가로등주에 불법부착물 부착 등

※ 붙임 사업소 및 공단별 세부 지적사항(73건) 참조

□ 조치사항                                            (단위:건)

구 분	계	전기설비 불량	기계설비 불량	통신설비불량	방재설비 불량	기타관리부적정 등	기타
적출건	73	60	4	1	7	1	-
조 치	57	45	4	1	6	1	-
미조치	16	15	-	-	1	-	-

□ 미 조치사항 조치 완료 후 보고 : 2017.10.20.까지(조치 계획 및 완료)

별 첨 : 1. 시설물 점검결과 집계표 1부.

2. 추석 안전점검 보고서 각 1부. 끝.