문서번호	급수운영과-22831
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
차승현		이승영	09/26 김태헌
협조

공사 실정보고서 검토보고 (성산2교사거리~사천교간 송배수관정비공사)

2017. 09.

서부수도사업소

(급수운영과)

공사 실정보고서 검토 보고

『성산2교사거리~사천교간 송배수관정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 공사실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

공사현황

가. 공 사 명 : 성산2교사거리~사천교간 송배수관정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05. 02. ~ 2017. 10. 28.

다. 도 급 액 : 483,544백만원

라. 공사개요 : D=700mm, L=600m

마. 도 급 자 : (주)정승건설 대표 조인형

실정보고 현황

가. 관련대호 : 공사감독2처-10144(2017.09.15.)호,10154(2017.09.26.)호

나. 보고내용

유량계실 신설

- 당초 설계상 기존 유량계실을 재용하는 것으로 설계되었으나, 기존 유량계실과 신설관로 연결부위의 심도(h=3.8m)가 깊어짐에 따라 다수의 곡관(45°곡관)이 사용되어 누수 위험이 있고 향후 유지관리에 어려움이 있어 유량계실 신설 필요.

철도보호지구 내 작업시행에 따른 철도운행안전관리자 등 배치

- 사천교 하부구간(철도보호지구 내) 공사에 따른 한국철도시설공단 협의 결과 공사시 철도운행안전관리자 및 장비신호수, 열차감시원을 공사현장에 상시 배치토록 하는 협의 조건이 회신되어 철도운행안전관리자 등을 상시배치하고자함.

현장사무실 및 창고(중간집하장) 부지 변경(공사비 증․감없음)

- 당초 설계상 현장사무실 및 창고 부지를 “서대문구 북가좌동 3-227번지”로 지정하였으나, 현장 확인결과 집하장으로 이용하기가 적합하지 않아 “경기도 고양시 소재” 부지로 변경하고자함.

실정보고 검토의견

유량계실 신설(개략 공사비 : 증)7,530천원)

▶ 기존 유량계실과 신설관의 연결부위의 심도가 깊어 다수의 곡관 사용으로 누수위험 및 유지관리 어려움이 있으므로 유량계실 신규설치에 대하여 우선 시행하고 향후 설계변경시 설계에 반영함이 타당함.

철도보호지구 내 작업시 철도운행안전관리자 등 배치(개략 공사비 : 증)1,980천원)

▶ 철도보호지구 행위신고 협의조건에 따라 철도보호지구 내 공사시 철도운행안전관리자 등을 우선배치하여 공사시행하고 향후 설계변경시 설계 반영함이 타당함.

현장사무실 및 창고(중간집하장) 부지 변경(공사비 증․감없음)

▶ 당초 설계상 현장사무실 및 창고 부지의 현장확인 결과 집하장으로 이용하기 적합하지 않아 타 지역으로 변경함이 타당함.

▶ 당초 설계상 임대부지 면적(72㎡)과 실제 임대부지 면적(661㎡)의 차이가 있으므로 공사감독이 현장을 실사하여 본 공사 외 폐기물 및 자재 존치를 확인토록 하고, 필요한 면적을 재산정하여 보고토록 하고자함.

조치 계획

상기 검토의견과 같이 실정보고 사항에 대하여 우선 변경시행 및 적치장 현장조사토록하고 향후 설계변경시 증가분에 대하여 적용 시행토록 서울특별시시설관리공단에 회신하고자 함.

붙임 : 공사실정보고서 제출 2부.  끝.