˝성별분리통계˝ 성평등정책 수립의 기초입니다.
	마포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	공기호흡기용기 관리용 라벨지 배정에 따른 용기 등급분류 결과보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-819(2017.1.11.)호 『2017년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

나.  안전지원과-14430(2017.7.11.)호『공기호흡기 용기 관리 우수사례 알림

다. 소방행정과-12408(2017.10.10.)호『공기호흡기용기 관리용 라벨지 배정 및 용기등급 알림』

2. 위 호와 관련 공기호흡기용기 관리용 라벨지 배정에 따른 용기 등급분류 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가) 라벨지 배정부수 : 100매(부착매수-72매)

나) 라벨지 부착장소 : 차고 및 창고 등

다) 라벨지 부착일자 : 2017. 10. 10.(화)

라) 라벨지 부착담당자 : 각팀 장비담당자(당일 주간팀)

마) 공기호흡기 용기 등급분류 사용 계획

- 등급분류 완료기한 : 2017. 10. 11.(수)

- 공기호흡기 용기 상태에 따라 등급분류(A, B, C)후 등급별 보관 및 상위등급 우선 사용

- 공기호흡 용기 지정 보관대(선반)외 무단방치 보관 금지

-「고압가스용 복합재료용기 재검사 기준」에 의한 육안검사 방법에 따라 용기 전량을 검사한 후 손상이 심한 용기는 충전금지

- 용기 외부표면의 손상 깊이가 0.8mm 이상인 경우 사용금지(C등급)

분 류	기 준
A등급	① 마모손상 : 마모나 컷이 복합재료 적층부 두께(5mm)의 5% 이내인 것 ② 충격손상 : 충격에 의한 손상이 상대적으로 작으며, 서리모양이 나타나거나 충격부분이 머리카락 같은 정도의 균열 ③ 층상박리 : 외부코팅의 가벼운 층상박리만 발생한 경우 ④ 다른손상 : 계속 사용에 나쁜 영향이 없다고 판단되는 가벼운 손상
B등급	○ 마모손상 : 마모나 컷이 복합재료 적층부 두께(5mm)의 15% 이내 인 것
C등급	○ 용기가 더 이상 계속 사용할 수 없는 충격손상 3등급 등에 해당되는 경우

붙  임 공기호흡기용기 분류 및 라벨지부착 결과보고서 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	박영재		3팀장	황현종		119안전센터장	10/11 김영식
협조자
시행	서교119안전센터-5374	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60 (서교동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/	22724@seoul.go.kr	/	부분공개(7)