	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 소방재난본부 종합감사 결과 지적사항 조치 결과 보고〔시설지도〕

1. 관련근거

가. 소방행정과-11724(2017.8.24.)호“영등포소방서 종합감사 결과 조치 계획 보고(시달)”

나. 예방과-19403(2017.08.30.)호 2017년 소방재난본부 종합감사 결과 지적사항 조치계획 보고(시설지도)

2. 2017. 영등포소방서 종합감사시 지적사항(시설지도)분야  조치결과를 아래와같이 조치완료하였기에 보고합니다.

가. 조치기간 : 2017.08.30.~ 9.25

나. 조치사항 : 총 4건

연번	지적내용	조치결과	처분번호
1	건축허가 동의제외대상 업무 개선사항 처리 부적정	- 당산치매데어케어센터 (옥외계단설치 - 구조대제외)	17
2	건축허가 동의 보완요구 처리 부적정	재발방지 교육	18
3	건축허가 동의대상물 도서검토 소홀	- 설계업체에 문서통보후 수정도면 제출받음	19
4	소방시설완공검사 증명서 교부대상 서류검토 소홀	- 조치명령서 3개소 - 옥내소화전 감압조치 및 성능시험 조사표 수정 - 화재안전기준에 적합하게 도면수정	20

붙 임 : 1. 건축허가 동의제외대상 업무(당산치매데어케어센터 도면) 1부

2. 건축허가 동의 보완요구 처리부적정(※별도사진첨부) 1부

3. 소방시설완공검사 증명서 교부대상 서류검토 소홀 1부.

4. 건축허가 동의대상물 도서검토 소홀 1부.  끝.

담당자	구본형		예방팀장	윤선식		예방과장	10/12 강경철
협조자
시행	예방과-22788	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개(6)