문서번호	급수운영과-22905
결재일자	2017.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최성태	유명수	10/12 유용일
협 조

사급자재 사용승인 요청에 따른 검토사항 보고

(보광배수지 1,2지 내부방수방식공사)

2017. 10

급수운영과

보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

사급자재 사용승인 요청에 따른 검토사항 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는「보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사」와 관련하여 사급자재 사용승인 요청이 접수됨에 따라 검토사항을 아래와 같이 보고합니다.

현 황

공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

공사개요 : 패널식 방수·방식 2,930㎡, 도막식 방수·방식 9,793.80㎡

단면보수 920㎡, 폼타이제거 단면보수 7,000개

공사기간 : 2017. 08. 28~2017. 12. 31.

도 급 비 : 897,012,760원

시 공 사 : 우제이건설(주)  대표 김주연

감리업체 : ㈜ 이준엔지니어링 대표이사 나석근 (감리자 : 이종수)

요청 사항

보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사에 도막식 공법인 제트스프레이 시공에 사용하는 자재에 대하여 사급자재 공급원 승인 요청이 접수되어 승인요청 사항임

사급자재 승인요청 내역

구분	자재명	비고
JET SPRAY 공법 소요자재	JSP-100 프라이머
	JSP-50 바탕조정재
	JSP-70 우레아도막방수재

건설사업관리기술자 검토의견

JET SPRAY 공법에 소요되는 방수방식재 사급자재 승인요청에 따른 검토결과 관련 규정에 적합하여 승인함이 타당함

검토 의견

관련법규

- 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조에 의거, 대통령으로 정하는 기준에 맞는         수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은         위생안전기준에 따라 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한다.

승인요청 자재인 JSP-70 우레아도막방수재외 2종에 대한 검토 내용

품 명	제출서류	제조회사명(공급원)		검토의견
		㈜케이씨씨	벽산페인트(주)
JSP-100 프라이머 JSP-50 바탕조정재 JSP-70 우레아도막방수재	사업자등록증	○	○	적합
	공장등록증	○	○	적합
	납세완납증명서	○	○	적합
	K.S 인증여부	○	○	적합
	K.C 인증여부	○	○	적합
	시험성적서	○	○	적합
	납품실적	첨부 시공실적으로 갈음		적합
	카다로그	JET SPRAY 공법 카다로그로 갈음		적합

상기와 같은 사항으로 본 자재는 공법선정 심의결과에 선정된 특허10********

폴리우레아도막, 그 제조방법 및 그 방수제를 이용한 방수방식공법에 소요 및 본 공사 설계에 반영된 자재로 검토 내용과 같이 관련법규에 적합함을 확인하고 사용 승인코자 합니다.

첨 부 : 1. 사급자재 공급원 승인원. 1부.

2. 현장실정보고서 1부.  끝.