문서번호	정수과-5615
보존기간	년
결재일자	2017.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
박준호		10/13 김효상
협 조	주무관		이준호
	주무관		이승제

여과사층 조사보고(9월)

2017.  9.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 기계운영7 박준호

조사 일시 : 2017.  09.  29.

2계열 여과지                                                               (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	160			160		160	160	160	160		160	160	기준 만족
2-2	160			160		160	160	159	160		160	160	기준 만족
2-3	160			160		160	160	158	160		160	159	기준 만족
2-4	157			157		157	157	157	158		159	158	기준 만족
2-5	157			157		157	157	156	156		156	156	기준 만족
2-6	156			156		157	156	158	158		155	157	기준 만족
2-7	158			159		159	159	155	157		157	157	기준 만족
2-8	158			158		160	159	160	160		160	160	기준 만족
2-9	158			157		158	158	158	157		160	159	기준 만족
2-10	156			159		158	158	159	159		159	159	기준 만족
2-11	156			157		155	156	157	157		158	157	기준 만족
2-12	156			156		155	156	158	159		153	157	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며,

보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 1계열(기존 3계열) 여과사        투입시 추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 - 487호(‘16.12.14)}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 2계열 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.7.7 ~ 7.20

- 보사후 여과사 유실이 많은 2계열 여과지 보사 요청{(뚝도 정수과-4632)‘17.8.25}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.26  끝.