문서번호	시설보수과-7403
결재일자	2017.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김석수		10/17 윤승범
협조
	주무관		장래현

슬러지 야적창고 노후 조명등 교체 계획 보고

2017. 10.

중랑물재생센터

시설보수과

슬러지 야적창고 노후 조명등 교체 계획 보고

센터 내 슬러지 야적창고 조명설비 노후 및 고장으로 인해 야간 작업시 안전사고 발생 등이 우려됨에 따라 이를 보수 및 교체하여 운영관리에 만전을  기하고자 함

□ 관련문서

❍ 운영과-(2017.9.28.) [슬러지 야적시설 조명설비 보수 요청]호

□ 개  요

❍ 건 명  : 슬러지 야적창고 노후 조명등(27등) 교체

❍ 점검 및 결과

- 점검결과, 창고 내 슬러지 야적시 발생하는 가스등으로 인해 조명설비 부식이 심한 상태였으며, 효율 저하로 인해 야간 작업시 필요한 조도가 만들어지지 않고 있어, 작업효율 저하 및 안전사고에 노출되어 있음

❍ 향후계획

- 슬러지 창고 현장여건(가스, 습기발생) 및 에너지 효율성에 강점을 가진 LED(54W)경관 조명등기구로 교체코자 함

□ 행정사항

❍ 계약방법 : 조달청 제3자단가

❍ 소요예산 : 16,831천원

- LED(54W)경관조명등 [27등] 구매

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,

중랑물재생센터 운영, 재료비

※ 설치는 금액이 소액(500만원 미만)으로 설치업체 지정계좌에 세금계산서 발행 후 입금 처리코자 함

붙임 : 관련공문 및 제품상세도 1부.  끝.